| Заказчик: | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 2 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Задвижка клиновая стальная Ду 50  Ру 16

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр условного прохода, Ду | мм |  | 50 |
| 1.2 | Рабочее давление от 1,0 до 1,6 | МПа |  | 1,6 |
| 1.3 | Строительная длина по ГОСТ 3706-93 | мм |  | 180 |
| 1.4 | Тип привода | штурвал/ редуктор/эл. привод |  | штурвал |
| 1.5 | Рабочая среда | Горячая вода/ чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074/пар |  | Сточная вода |
| 1.6 | Направление подачи рабочей среды | двухстороннее/ одностороннее |  | двухстороннее |
| 1.7 | Пропускная способность | полно проходная/ неполно проходная |  | полнопроходная |
| 1.8 | Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015 | Фланцевое приварное/фланцевое прижимное |  | Фланцевое прижимное |
| 1.9 | Наличие комплекта ответных фланцев | Да/нет |  | да |
| 1.10 | Конструкция ходового узла | невыдвижной шпиндель/ выдвижной шпиндель |  | Выдвижной шпиндель |
| Стандартные требования (изменять запрещается) |  |  |  |  |
| 1.11 | Диапазон температуры рабочей среды | От -40 до +425°С |  |  |
| 1.12 | Перемещение клина задвижки | плавно, без заеданий |  |  |
| 1.13 | Материал клина задвижки | Сталь 25Л |  |  |
| 1.14 | Материал корпуса задвижки | Сталь 25Л |  |  |
| 1.15 | Материал гайки клина | латунь |  |  |
| 1.16 | Материал штока задвижки | Сталь 20х13 |  |  |
| 1.17 | Материал крышки задвижки | Сталь 25Л |  |  |
| 1.18 | Материал маховика (штурвала) (в случае поставки с маховиком, согласно конкурсной документации) | Сталь 25Л |  |  |
| 1.19 | Материал уплотнения | АГИ либо ТРГ |  |  |
| 1.20 | Уплотнение крышки | резиновая смесь |  |  |
| 1.21 | Материал седлового уплотнения корпуса | Сталь 20х13 |  |  |
| 1.22 | Материал седлового уплотнения клина | Сталь 20х13 |  |  |
| 1.22 | Соединительные болты, винты, шайбы | Сталь 35 |  |  |
| 1.23 | Герметичность | класс А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011 |  |  |
| 1.24 | Положение задвижки в пространстве | любое, кроме штоком вниз |  |  |
| 1.25 | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы. |  |  |
| 1.26 | Пробное давление | в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |  |
| 1.27 | Климатическое исполнение | УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Задвижка |  | шт. | 1 |
| 2.2 | Привод (п. 1.4) |  | шт. | 1 |
| 2.3 | Заглушки пластиковые |  | шт. | 2 |
| 2.4 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации |  | экз. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 53672-2009 ЕN 1074-2 (для задвижек иностранного производства) ISO 90001 |  |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |  |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, лет | 2 |
| 3.5 | Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, циклов | 1500 |
| 3.6 | Срок службы до списания |  | не менее, лет | 15 |

| ФИО Ответственного: | Чубаров Артур Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ОСВ |
| Телефон / Факс: | 8(3466)29-19-91 |
| Электронный адрес: | chubarov_av@nvcs.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |