| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» Дирекция по Теплоснабжению | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 3 | Код МТР в ЕНС РКС: | ГА000093 |

Наименование МТР: Задвижка клиновая стальная Ду  300мм  Ру 16

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр условного прохода, Ду | мм |  | 300 |
| 1.2 | Рабочее давление от 1,0 до 1,6 | МПа |  | 1,6 |
| 1.3 | Строительная длина по ГОСТ 3706-93 | мм |  | 500 |
| 1.4 | Тип привода | штурвал/ редуктор/эл. Привод/маховик |  | штурвал |
| 1.5 | Рабочая среда | Горячая вода/ чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074/пар |  | Горячая вода |
| 1.6 | Направление подачи рабочей среды | двухстороннее/ одностороннее |  | двустороннее |
| 1.7 | Пропускная способность | полно проходная/ неполно проходная |  | полнопроходная |
| 1.8 | Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015 | Фланцевое приварное/фланцевое прижимное |  | фланцевое |
| 1.9 | Наличие комплекта ответных фланцев | Да/нет |  | да |
| 1.10 | Конструкция ходового узла | невыдвижной шпиндель/ выдвижной шпиндель |  | Выдвижной шпиндель |
| Стандартные требования (изменять запрещается) |  |  |  |  |
| 1.11 | Диапазон температуры рабочей среды | От -40 до +425°С |  |  |
| 1.12 | Перемещение клина задвижки | плавно, без заеданий |  |  |
| 1.13 | Материал клина задвижки, не хуже | Сталь 25Л (ГОСТ 977-88) |  |  |
| 1.14 | Материал корпуса задвижки, не хуже | Сталь 25Л (ГОСТ 977-88) |  |  |
| 1.15 | Материал гайки клина, не хуже | Латунь ЛС59-1 |  |  |
| 1.16 | Материал штока задвижки, не хуже | Сталь 20х13 (ГОСТ 5949-75) |  |  |
| 1.17 | Материал крышки задвижки, не хуже | Сталь 25Л (ГОСТ 977-88) |  |  |
| 1.18 | Материал маховика (штурвала) (в случае поставки с маховиком, согласно конкурсной документации), не хуже | Сталь 25Л (ГОСТ 977-88) |  |  |
| 1.19 | Материал уплотнения | АГИ либо ТРГ |  |  |
| 1.20 | Уплотнение крышки, не хуже | резиновая смесь |  |  |
| 1.21 | Материал седлового уплотнения корпуса, не хуже | Сталь 20х13 |  |  |
| 1.22 | Материал седлового уплотнения клина, не хуже | Сталь 20х13 |  |  |
| 1.22 | Соединительные болты, винты, шайбы, не хуже | Сталь 35Л (ГОСТ 977-88) |  |  |
| 1.23 | Герметичность | класс А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011 |  |  |
| 1.24 | Положение задвижки в пространстве | любое, кроме штоком вниз |  |  |
| 1.25 | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы. |  |  |
| 1.26 | Пробное давление | в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |  |
| 1.27 | Климатическое исполнение | УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Задвижка |  | шт. | 1 |
| 2.2 | Привод (п. 1.4) |  | шт. | 1 |
| 2.3 | Заглушки пластиковые |  | шт. | 2 |
| 2.4 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации |  | экз. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 53672-2009 ГОСТ 4666-2015 ЕN 1074-2 (для задвижек иностранного производства) ISO 90001 |  |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |  |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, лет | 2 |
| 3.5 | Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, циклов | 1500 |
| 3.6 | Срок службы до списания |  | не менее, лет | 15 |

| ФИО Ответственного: | Шпигарь Татьяна Викторовна |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер ПТО 1категории |
| Телефон / Факс: | +7 (4162) 49-44-55-15-02 |
| Электронный адрес: | t.shpigar@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| И.О.Директора технического департамента: | С.Н.Громов |
| Подпись: |  |