«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                          _____________ А.Е . Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-298.2

на капитальный ремонт линии канализационной  хозяйственно-фекальной  уличной , расположенной   по адресу: Фрунзе, 111

(инв № 8139)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальный проезд,заводной котлован-1 шт | вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см | м2 | 3 |  |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 20 см | м3 | 0,6 |  |
| 3 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 15 км | тн | По расчету |  |
| 4 |  |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,5 м3 с погрузкой и и перевозкой грунта на 15 км | м3 | 7,5 |  |
| 5 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 15 км | м3 | 0,15 |  |
| 6 | Дорога 1 категории | вскрытие | Разборка а/бетонного покрытия толщ.19 см (нижний слой -2слоя по 7 см каждый и верхний слой толщ . 5 см) | м2 | 9 |  |
| 7 |  |  | Разборка верхнего слоя основания из щебня толщ.10 см фр. 20-40 см | м2 | 9 |  |
| 8 |  |  | Разборка нижнего слоя основания из щебня толщ. 14 см фр.40-70 см | м2 | 9 |  |
| 9 | Земляные работы |  | Разработка грунта 2 кат. в котловане экскаватором, обьем ковша 0,5 м3 с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 15 км | м3 | 25,4 |  |
| 10 |  |  | Разработка грунта 2 кат. в котловане вручную с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 15 км | м3 | 1 |  |
| 11 |  |  | Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом водой | м3 | 26,4 |  |
|  | 2 колодца |  | Очистка к/колодцев от ила и грязи | м3 | 0,3 |  |
| 12 | Лотки | Износ | Ремонт бетонных лотков | шт | 9 |  |
| 13 |  | Разрушены | Заделка арок красным кирпичом | м3 | 0,27 |  |
| 14 | трубопровод | Износ керам. трубы Д 250 мм | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 250 методом разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника | м | 20 |  |
| 15 | Сущ. Колодец-1 шт | Разрушение колодца | Демонтаж кирпичного колодца в ½ кирпича Ду 1000 мм | м3 | 0,7 |  |
| 16 | Сб.ж/б колодец -1 шт |  | Устройство сборного ж/бетонного колодца Ду1000 мм: Плита днища ПН-10-1 шт КС-10-9 -3 шт Плита перекрытия дорожная Ду1000 мм-1 шт КО-6-6 шт Люк тяжелый тип Т-1 шт М/к лестница С-7-1 шт Масляная покраска м/к за 2 раза | шт | 1 |  |
| 17 | Внутриквартальный проезд, заводной котлован-1 шт | вскрытие | Разборка щебеночного основания толщ. 20 см | м2 | 3 | ??? |
|  |  |  | Розлив битумной эмульсии |  |  | ??? |
|  |  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см | м2 | 3 | ??? |
| 18 | Дорога 1 категории | вскрытие | Разборка верхнего слоя основания из щебня толщ.10 см фр. 20-40 см | м2 | 9 | ??? |
|  |  |  | Разборка нижнего слоя основания из щебня толщ. 14 см фр.40-70 см | м2 | 9 | ??? |
|  |  |  |  |  |  | ??? |
|  |  |  | Устройство а/бетонного покрытия толщ.19 см (нижний слой -2слоя по 7 см каждый и верхний слой толщ . 5 см) | м2 | 9 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР  УКСиР                                                                                                                     Помякушина М.А

Инженер ЦЭК                                                                                                                                                     Накарякова С.Н