«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

_____________Шаров Е.А.                                                                                                                                                 _____________ Панов А.Е

# Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

# К ТЗ №  СКС-2022-С-З-337

# для  капитального ремонта замена КСО КНС-19  (подряд)

# Инв. № 318

Адрес:  КНС № 19 Адрес: Волжское шоссе, д.9

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСО КНС-19 | Сквозная коррозия корпуса. Механические износ подвижных механизмов ячейки. | Демонтаж ячейки КСО-393 cx4-Линия, ВНА-10/630п с ПР-10, 3хПатрон ПТ (800х800х2300*мм) | шт. | 2 |  |
| 2 |  |  | Отключение кабеля АСБ 10 3х120 | шт. | 6 |  |
| 3 |  |  | Демонтаж ячейки ввода кабеля (400х800х2300*мм) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Демонтаж трансформатора ТМЗ(Ф)1000 10/0,4 | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шкаф КСО |  | # Монтаж ячейки КСО-312 cx4-Линия, ВНА-10/630п, 3хПатрон ПТ (800х800х2300*мм) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | # Монтаж ячейки ввода кабеля (400х800х2300*мм) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | # Монтаж кабельной муфты 3КВТ 10 70/120 | шт. | 2 |  |
|  |  |  | # Испытание кабеля АСБ 10 3х120 | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Подключение кабеля АСБ 10 3х120 | шт. | 6 |  |
|  |  |  | Подключение ячейки КСО- 312 к трансформатору алюминиевой шиной | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Замена гравия, чистка масло приемника трансформатора ТМЗ(Ф)1000 10/0,4. Утилизация отработанного гравия. | шт. | 3 |  |
|  |  |  | Монтаж трансформатора ТМЗ(Ф)1000 10/0,4 (Б/У) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Испытание кабеля АСБ 10 3х120, проверка заземления и наладка оборудования | шт. | 2 |  |

Начальник ЦКНС                                                                                                                                           Шеплев Д.А.

Начальник участка №5 ЦКНС                                                                                                                       Грачев М.А.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                 Куракина И.А.