СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _________________ С.Л. Нагорный

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На сушку и очистку трансформаторного масла.

инв. № 11433

адрес: Подстанция 110/6КВ НФС-1

Работы ведутся в действующих электроустановках

| № п п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Трансформаторное масло силового трансформатора ТРДН-25000/110 С-1-Т, С-2-Т ( объёмы даны для 1-го трансформатора) |  |  |  |
| 1 |  |  | Установка технологического оборудования ТРДН-25000/110 | раб. | 0,5 |  |
| 2 | Трансформаторное масло | Не соответствует нормам по содержанию влаги и диэлектрическому пробою | Демонтаж и монтаж ТСФ ТФ-160 | шт | 1 |  |
| 3 |  |  | Ремонт ТСФ ТФ-160 с заменой селикагеля и РТИ | шт | 1 |  |
| 4 |  |  | Расшиновка, ошиновка тр-ра 25000/110/10/10 с Л=1,3 | цикл | 1 |  |
| 5 |  |  | Сушка селикагеля и цеолита | 100 кг | 1,6 |  |
| 6 |  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла в баке тр-ра | т | 20,0 |  |
| 7 |  |  | Хроматографический анализ трансформаторного масла | анализ | 1 |  |
| 8 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла | проба | 1 |  |
| 9 |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | 1 проба | 1 |  |
| 10 |  |  | Определение механических примесей | 1 проба | 1 |  |
| 11 |  |  | Определение прозрачности масла | 1 проба | 1 |  |
| 12 |  |  | Определение кислотного числа | 1 проба | 1 |  |
| 13 |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | 1 проба | 1 |  |
| 14 |  |  | Определение температуры вспышки | 1 проба | 1 |  |
| 15 |  |  | Определение электрической прочности | 1 проба | 1 |  |
|  |  |  | Учесть стоимость: - транформаторного масла; - силикагеля КСКГ; - силикагеля индикаторного; | т кг кг | 0,34 160 0,5 |  |

|  |  |  | Трансформаторное масло выключателей МКП-110 С-1-Т, С-2-Т (объёмы даны для 1-го масляного выключателя) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка технологического оборудования МКП-110 | раб. | 0,5 |  |
| 17 |  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла в баке выключателя | т | 8,0 |  |
| 18 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла | проба | 1 |  |
| 19 |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | 1 проба | 1 |  |
| 20 |  |  | Определение механических примесей | 1 проба | 1 |  |
| 21 |  |  | Определение прозрачности масла | 1 проба | 1 |  |
| 22 |  |  | Определение кислотного числа | 1 проба | 1 |  |
| 23 |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | 1 проба | 1 |  |
| 24 |  |  | Определение температуры вспышки | 1 проба | 1 |  |
| 25 |  |  | Определение электрической прочности | 1 проба | 1 |  |
|  |  |  | Учесть стоимость: - транформаторного масла | т | 0,34 |  |

Начальник НФС-1                                                                                      В.Н. Ерчев

Инженер УКСиР                                                                                  И.А. Куракина

Начальник  эл. участка                                                                            А.А. Павлов

Инженер НФС-1                                                                                   И.Н. Портнова