Приложение №1.2.4к ЗП

Технический паспорт водозабора из подземного источника, водозабор 2 квартал

по адресу: п. Красная глинка

1. I подъем

1.1. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Инв. № скважины | Адрес | Район города | Отметка устья скважины, м | Глубина скважины, м | Глубина погружения насоса | Глубина залегания водоносных пластов, м | Статический уровень, м | Дебит, м3/час | Конструкция скважины |  |  |  | Сведения о рабочей части фильтра |  |  | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр колонны, мм | Глубина начала части колонны, м | Тип фильтра | Глубина конца части колонны, м | Диаметр, мм | Длина, мм | Тип фильтра |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  | 5 | 1797 | п. Красная Глинка 2 квартал | Красноглинский | 61 | 56 | 56 | 32 | 42 | 40 | 274 | 0 | Щел | 52,3 | 274 | 523 | Щел |  |
| 2 |  | 6 | 1796 | п. Красная Глинка 2 квартал | Красноглинский | 62,5 | 56 | 56 | 32,5 | 34 | 55 | 250 | 0 | Щел | 52 | 250 | 450 | Щел |  |

Зоны санитарной охраны:

Таблица 2

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Размеры зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗСО I пояса | ЗСО II пояса | ЗСО III пояса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I подъем 2-й квартал | 5 | п. Красная Глинка 2 квартал | Красноглинский | 15 | 91 | 656,5 |
| 2 | I подъем 2-й квартал | 6 | п. Красная Глинка 2 квартал | Красноглинский | 15 | 91 | 656,5 |

Лицензия:

1.2. Электронасосное оборудование

Таблица 3

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Инв. № агрегата | Насос |  |  | Электродвигатель |  |  |  | Год пуска в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение В |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | I подъем 2-й квартал | 5 | п. Красная Глинка, 2 квартал | Красноглинский |  | ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | ПЭВД 45-219 | 45 | 2920 | 380 | 1936 |  |
| 2 | I подъем 2-й квартал | 6 | п. Красная Глинка, 2 квартал | Красноглинский |  | ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | ПЭВД 45-219 | 45 | 2920 | 380 | 1936 |  |

# Режим работы насосных агрегатов: круглосуточно

1.3. Водопровод

Таблица 4

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Напорный трубопровод |  |  |  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инв. № трубопровода | Диаметр, мм | Материал | Техническое состояние | Водомер №1 |  |  |  |  |  | Водомер №2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние | Марка |  | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | I подъем 2-й квартал | 5 |  | 150 | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | I подъем 2-й квартал | 6 |  | 150 | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. Грузоподъемные механизмы, вентиляция

Таблица 5

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Грузоподъемные механизмы |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кран наличие Механический/ электрический | Марка, тип тали | Грузоподъемность, т | Рег. № | Вентилятор осевой |  | Вентилятор крышной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Тех.состояние | наличие | Тех.состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I подъем 2-й квартал | 5 | п. Красная Глинка, 2 квартал | Красноглинский | Электрический | ТЭ-10532 | 3,2 | 7-54 | - | - | - | - |

1.5. Автоматика

Таблица 6

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Преобразователь частотный (ПЧ) |  |  | Контроллер |  | Датчик давления | ЭКМ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | мощность, кВт | Год пуска | марка | передача данных по (GPRS и т.д.) | кол-во, шт. | кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I подъем 2-й квартал | п. Красная Глинка, 2 квартал | EMOTRON FPU2.0 | 55 |  | - | - | 1 | - |  |

1.6. Химический состав исходной воды

Таблица 7

| Номер скважины | Показатель качества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СКВ. № 5 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 6,8 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 919,6 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 11,4 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0 |
|  | Са2+ |  | 120,2 |
|  | Mg2+ |  | 54,0 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,05 |
|  | Cl1- |  | 102,0 |
|  | SO42- |  | 333,3 |
|  | HCO31- |  | 396,6 |
|  | NO31- |  | 2,96 |
|  | NO21- |  | <0,003 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,8 |
|  | Температура | 0С | 9,0 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |
| СКВ. № 6 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 6,65 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 678,0 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 8,9 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,12 |
|  | Са2+ |  | 104,3 |
|  | Mg2+ |  | 43,7 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,05 |
|  | Cl1- |  | 52,0 |
|  | SO42- |  | 170,4 |
|  | HCO31- |  | 341,7 |
|  | NO31- |  | 12,4 |
|  | NO21- |  | 0,008 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,77 |
|  | Температура | 0С | 8,0 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |

1.7. Электроснабжение

Таблица 8

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Категория надежности потребителей электроэнергии | П.У. эл. эн. Марка тип | Коэф трансф | Поставщик электроэнергии | Источник электроснабжения | Напряжение, кВ | Кол-во питающих отдельных линий | Тип питающих линий, ВЛ или КЛ | Граница эксплуатационной ответственности | Разрешенная мощность, кВт | Установленная мощность оборудования, кВт | Фактическое потребление электроэнергии в 2011 году, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Скв. № 5 | п. Красная Глинка, 2 квартал | 3 | ПА-411 | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 32 |  |  |
| 2 | Скв. № 6 | п. Красная Глинка, 2 квартал | 3 | ПА-511 | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 32 |  |  |

Начальник НФС-2										Кашкинов И.А.