Приложение №1.3.1 к ЗП

Технический паспорт водозабора из подземного источника, водозабор 5 квартал

по адресу: п. Красная глинка

1. I подъем

1.1. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Инв. № скважины | Адрес | Район города | Отметка устья скважины, м | Глубина скважины, м | Глубина погружения насоса | Глубина залегания водоносных пластов, м | Статический уровень, м | Дебит, м3/час | Конструкция скважины |  |  |  | Сведения о рабочей части фильтра |  |  | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр колонны, мм | Глубина начала части колонны, м | Тип фильтра | Глубина конца части колонны, м | Диаметр, мм | Длина, мм | Тип ильтра |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Водозабор 5 кв-л | 1 | 1795 | п. Красная Глинка 5 квартал | Красноглинский | 61,6 | 56,5 | 53,5 | 34 56 | 34 | 156 | 325 | 0 | Щел | 46,5 | 325 | 8000 | Щел | уд |
| 2 | Водозабор 5 кв-л | 2 | 1794 | п. Красная Глинка 5 квартал | Красноглинский | 65,78 | 63,5 | 50 | 37 63 | 37 | 60 | 426 | 0 | Щел | 62,5 | 325 | 20000 | Щел | уд |
| 3 | Водозабор 5 кв-л | 3 | 1793 | п. Красная Глинка 5 квартал | Красноглинский | 69 | 71 | 63,5 | 46 71 | 46 | 100 | 325 | 0 | Щел | 71 | 325 | 21000 | Щел | уд |
| 4 | Водозабор 5 кв-л | 11 | 1813 | п. Красная Глинка 5 квартал | Красноглинский | 90 | 83 | 70 | 59 83 | 59 | 20 | 529 | 0 | Щел | 83 | 325 | 10000 | Щел | уд |

Зоны санитарной охраны:

Таблица 2

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Размеры зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗСО I пояса | ЗСО II пояса | ЗСО III пояса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водозабор 5 квартал | 1 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 15 | 269,5 | 1276,9 |
| 2 | Водозабор 5 квартал | 2 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 15 | 269,5 | 1276,9 |
| 3 | Водозабор 5 квартал | 3 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 15 | 269,5 | 1276,9 |
| 4 | Водозабор 5 квартал | 11 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 15 | 269,5 | 1276,9 |

Лицензия:

1.2. Электронасосное оборудование

Таблица 3

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Инв. № агрегата | Насос |  |  | Электродвигатель |  |  |  | Год пуска в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение В |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 5 квартал | 1 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 1795 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | ПЭВД 32-219 | 32 | 2920 | 380 | 1952 | уд |
| 2 | 5 квартал | 2 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 1794 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | ПЭВД 32-219 | 32 | 2920 | 380 | 1956 | уд |
| 3 | 5 квартал | 3 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 1793 | ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | ПЭВД 45-219 | 45 | 2920 | 380 | 1956 | уд |
| 4 | 5 квартал | 11 | п. Красная Глинка 5 квартал | Красноглинский | 1813 | SP 46-10 | 40 | 90 | грунфос | 15 | 3000 | 380 | 1980 | уд |

# Режим работы насосных агрегатов: круглосуточно

1.3. Водопровод

Таблица 4

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Напорный трубопровод |  |  |  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инв. № трубопровода | Диаметр, мм | Материал | Техническое состояние | Водомер №1 |  |  |  |  | Водомер №2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 5 квартал | 1 |  | 150 | Сталь | уд | СУР 97 | 00204 | 10.10.2011 | 4 | уд |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 100 | Сталь | уд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 150 | Сталь | уд | СУР 97 | 07804 | 12.04.2013 | 4 | Уд |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 100 | пласт | уд | WOLTEX | D1301060076 | 28.05.2013 | 4 | Уд |  |  |  |  |  |

1.4. Грузоподъемные механизмы, вентиляция

Таблица 5

| № п/п | Головное сооружение | Номер скважины | Адрес | Район города | Грузоподъемные механизмы |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кран наличие Механический/ электрический | Марка, тип тали | Грузоподъемность, т | Рег. № | Вентилятор осевой |  | Вентилятор крышной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Тех.состояние | наличие | Тех.состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 5-й квартал | 2 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | Электрический | ТЭЗ-521 | 3,2 | 7-50 | - | - | - | - |

1.5. Химический состав исходной воды

Таблица 6

| Номер скважины | Показатель качества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СКВ. № 1 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 7,43 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 703,6 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 9,6 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0 |
|  | Са2+ |  | 132,3 |
|  | Mg2+ |  | 38,9 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,05 |
|  | Cl1- |  | 96,0 |
|  | SO42- |  | 194,2 |
|  | HCO31- |  | 329,5 |
|  | NO31- |  | 6,6 |
|  | NO21- |  | <0,003 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,6 |
|  | Температура | 0С | 10 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |
| СКВ. № 2 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 7,25 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 906,8 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 12,8 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,35 |
|  | Са2+ |  | 152,3 |
|  | Mg2+ |  | 31,6 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,05 |
|  | Cl1- |  | 100,0 |
|  | SO42- |  | 278,2 |
|  | HCO31- |  | 353,9 |
|  | NO31- |  | 6,19 |
|  | NO21- |  | <0,003 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,67 |
|  | Температура | 0С | 10 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |
| СКВ. № 3 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 7,4 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 940,8 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 11,4 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,88 |
|  | Са2+ |  | 88,2 |
|  | Mg2+ |  | 37,7 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,07 |
|  | Cl1- |  | 149,0 |
|  | SO42- |  | 302,9 |
|  | HCO31- |  | 341,7 |
|  | NO31- |  | 7,37 |
|  | NO21- |  | 0,004 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,58 |
|  | Температура | 0С | 10,0 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |
| СКВ. № 11 | запах | балл | 0/0 |
|  | цветность | град | <1 |
|  | мутность | мг/дм³ | <0,1 |
|  | Водородный показатель рН |  | 7,26 |
|  | Сухой остаток | мг/дм³ | 855,6 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 11,4 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,36 |
|  | Са2+ |  | 132,3 |
|  | Mg2+ |  | 58,3 |
|  | Feобщ |  | <0,1 |
|  | NH4+ |  | <0,05 |
|  | Cl1- |  | 102,0 |
|  | SO42- |  | 212,7 |
|  | HCO31- |  | 366,1 |
|  | NO31- |  | 22,60 |
|  | NO21- |  | <0,003 |
|  | Марганец (Mn) | мг/дм3 | <0,05 |
|  | Медь (Cu) | мг/дм3 | <0,02 |
|  | Фтор (F) | мг/дм3 | 0,61 |
|  | Температура | 0С | 8,0 |
|  | Общее микробное число (число образующихся колоний бактерий в 1 мл) |  | 0 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | не обнаруж |
|  | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 10 мл) |  | не обнаруж |

2. II подъем

2.1. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Головные сооружения | Инв.№ | Адрес | Район города | Установленная мощность, м3/сут | Год постройки | Дата принятия на баланс | Габаритные размеры здания |  |  | Производственная площадь, 6В.м | Зона, в которую перекачивается вода | Отопление здания Электрическое, центральное и т.п.) | Площадь территории, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина, (диаметр), м | Ширина, м | Высота (глубина), м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | НС 2 подъема, 5 квартал | 1811 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 1080 | 1980 |  | 18 | 12 | 3,5 | 216 | 5 кв-л, дома ЭМО, з-д Электрощит | электр | 14000 |

2.2. Электронасосное оборудование

Таблица 2

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Район города | № агрегата | Инв. № агрегата | Насос |  |  | Электродвигатель |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение В |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | НС 2 подъема, 5 квартал | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 1 | 102812 | 200-Д60 | 540 | 70 | АИР 315Н4 | 130 | 1400 | 400 |  |  |
| 2 | НС 2 подъема, 5 квартал | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 2 | 102813 | 200-Д60 | 540 | 70 | АИР 315Н4 | 130 | 1400 | 400 |  |  |

# Режим работы насосных агрегатов: круглосуточно

2.3. Водопровод

Таблица 3

| № п/п | Головное сооружение | Инв. № | Всасывающий трубопровод |  |  |  | Напорный трубопровод |  |  |  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инв. № трубопровода | Кол-во вводов | Диаметр, мм | Техническое состояние | Инв. № трубопровода | Кол-во вводов | Диаметр, мм | Техническое состояние | Водомер №1 |  |  |  |  | Водомер №2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние |  | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | НС II подъема, 5 квартал |  |  | 2 | 400 |  |  | 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Грузоподъемные механизмы, вентиляция

Таблица 4

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Район города | Грузоподъемные механизмы |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кран наличие Механический/ электрический | Марка, тип тали | Грузоподъемность, т | Рег. № | Вентилятор осевой |  | Вентилятор крышной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Тех.состояние | наличие | Тех.состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НС II подъема, 5 квартал | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | Ручной | Цепная | 3,0 | 7-53 | - | - | - |  |

3. III подъем

3.1. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Головные сооружения | Инв.№ | Адрес | Район города | Установленная мощность, м3/сут | Год постройки | Дата принятия на баланс | Габаритные размеры здания |  |  | Производственная площадь, 8В.м | Зона, в которую перекачивается вода | Отопление здания (электрическое, центральное и т.п.) | Площадь земельного участка под зданием, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина (Диаметр), м | Ширина, м | Высота (глубина), м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 5 квартал | 1807 | п. Красная Глинка, 5 квартал | Красноглинский | 100 | 1980 |  | 2 | 2 | 2,5 | 4 м² | Дома ЭМО | - |  |

3.2. Электронасосное оборудование

Таблица 2

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Район города | № агрегата | Инв. № агрегата | Насос |  |  | Электродвигатель |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение В |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 5 квартал | п. Красная Глинка, Дома ЭМО | Красноглинский | 1 2 | 102814 102815 | К 80-50-200 К 80-50-200 | 50 5 | 50 50 | АИР160S2 АИР160S2 | 15 15 | 2900 2900 | 400 400 |  |  |

# Режим работы насосных агрегатов: круглосуточно

3.3. Водопровод

Таблица 3

| № п/п | Головное сооружение | Инв. № | Всасывающий трубопровод |  |  |  | Напорный трубопровод |  |  |  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инв. № трубопровода | Кол-во вводов | Диаметр, мм | Техническое состояние | Инв. № трубопровода | Кол-во вводов | Диаметр, мм | Техническое состояние | Водомер №1 |  |  |  |  | Водомер №2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние | Марка | Зав. № | Дата поверки | Периодичность поверки, лет | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 5 кв-л |  |  | 2 | 100 | уд |  | 1 | 150 | уд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Автоматика

Таблица 4

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Преобразователь частотный (ПЧ) |  |  | Контроллер |  | Датчик давления | ЭКМ | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | мощность, кВт | Год пуска | марка | передача данных по (GPRS и т.д.) | кол-во, шт. | кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НС-3 | п. Красная Глинка | TOSHIBA VF-S11 | 15 |  | SIEMENS | - | 1 | 2 |  |

3.5. Электроснабжение

Таблица 5

| № п/п | Головное сооружение | Адрес | Категория надежности потребителей электроэнергии | П.У. эл. эн. Марка тип | Коэф трансф | Поставщик электроэнергии | Источник электроснабжения | Напряжение, кВ | Кол-во питающих отдельных линий | Тип питающих линий, ВЛ или КЛ | Граница эксплуатационной ответственности | Разрешенная мощность, кВт | Установленная мощность оборудования, кВт | Фактическое потребление электроэнергии в 2011 году, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Скв. № 1 | п. Красная Глинка, 5 квартал | 3 | ПА-411 | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 32 |  |  |
| 2 | Скв. № 2 | п. Красная Глинка, | 3 | ПА-511 | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 32 |  |  |
| 3 | Скв. № 3 | 5 квартал | 3 | LC1E20 | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 45 |  |  |
| 4 | Скв. № 11 | п. Красная Глинка, | 3 | ПЧ | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 15 |  |  |
| 5 | Н.а. № 1 | 5 квартал | 3 | КТ- | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 130 |  |  |
| 6 | Н.а. № 2 | п. Красная Глинка, | 3 | КТ- | - | ООО ЭБО | ТП-413 | 0,4 | 1 | КЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 130 |  |  |
| 7 | III подъем | 5 квартал | 3 | ПЧ | - | ООО ЭБО | КТП-403А | 0,4 | 1 | КВЛ | По болтовым соединениям наконечников КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-413 |  | 30 |  |  |

Начальник НФС-2																Кашкинов И.А.