СОГЛАСОВАНО

Приложение № ________

к договору ____________________

«______» ________________ 202   г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                Главный  управляющий директора

ООО" Самарские коммунальные  системы»

_______________Бирюков В.В.

«_____» ______________ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-С-3-298.7

Капитальный ремонт коллектора канализационного хоз.фекального внутриквартального от ул. Советской Армии до силикатного оврага  (Травяная 13 . Загордный парк).

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2022 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Инв. № 6929 Коллектор канализационный хоз.фекальный внутриквартальный от ул. Советской Армии до силикатного оврага (Травяная 13 . Загордный парк). |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Восстановление работоспособности к/коллекторов Д 1000мм |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Инв. № 6929: Материал: ж/б; Протяженность: 4721 м; Состав: труба ж/б d - 800 мм - длина 356 м; труба ж/б d - 1000 мм - длина 1111 м; труба ж/б d - 1000 мм - длина 303 м; труба ж/б d - 1000 мм - длина 1326 м; труба ж/б d - 1200 мм - длина 1625 м; колодец водопроводный ж/б кольца 39шт.; колодец водопроводный ж/б кольца 18шт. - монолитных |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8.Состав работ | 1. Получение разрешения на производство работ в ГАТИ. 2. Получение временной схемы в ГИБДД. 3. Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке 2-х коллекторов д-1000 мм методом протаскивания труба в трубу. Материал -труба п/э ПЭ SDR17 Д-800 мм длиной 260 п.м (в соответствии с дефектной ведомостью). 4. Демонтаж сущ. сб. ж/б колодца КК-7 Д1500 мм. Устройство новых ж/б колодцев КК-8 Д-1000 мм и КК-5 Д-2000 мм. Устройство монолитной камеры КК-1 3х3х6,5 м (см. Приложение 5) 5. Монтаж запорной арматуры ( чуг.задвижки DN 800мм PN10 клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)). 6. Устройство шпунтовой стены 11 п.м 7. Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке канализационных линий открытым способом ПЭ SDR17 Д-160 мм (5 п.м); Д-200 мм (5 п.м); Д-160 мм (15 п.м) 8.- Выполнение исполнительной съемки в отношении данного объекта в масштабе 1:500 до засыпки траншеи с внесением данных объекта в Фонд геодезических картографических материалов инженерных изысканий для строительства в г.о. Самара Департамента градостроительства г.о. Самара. 9. Выполнение приемо-сдаточных работ. 10. Закрытие разрешения на производство работ в ГАТИ. |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. 8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал сварочных работ в котором отражается номер сварочного стыка, исполнитель, оценка качества. - журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов - Акты на скрытые работы - Исполнительная схема - Выполнение исполнительной съемки в отношении данного объекта в масштабе 1:500 до засыпки траншеи - Внесение данных исполнительной съемки объекта в Фонд геодезических картографических материалов инженерных изысканий для строительства в городском округе Самара Департамента градостроительства городского округа Самара. - Акт приемки в эксплуатацию - Сертификаты на применяемые материалы - Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, ОС-3. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8, Приложением №1 |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | Не более 75 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик самостоятельно организовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненных объемов. 3.Работы производятся в застроенной части города. 4.Работы выполняются в соответствии с требованиями СП249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом. Приказ №336н от 1 июня 2015г Правила по охране труда в строительстве. Приложение (с изменениями на 20 декабря 2018г) с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. 5.Гарантия качества на выполненные работы 5 лет |

Приложения:

Приложение №1 Схема устройства монолитной камеры.

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | А.Е. Панов |
| Начальник ПТУ | Е.А. Шаров |
| Начальник ЦЭК | Д.Е. Юданычев |