«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник  ПТУ                                                                                                                                                                                              И.о. начальника УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                          ____________  Е.Г. Зелих

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-298.7

Капитальный ремонт коллектора канализационного хоз.фекального внутриквартального от ул. Советской Армии до силикатного оврага    (Травяная 13 .Загордный парк).(инв № 6929)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заводные котлованы -2 шт |  | Разработка котлована+корыто экскаватором вместимостью ковша 0,5м3 с креплением стенок досками ( 942м2) по м/к столбам диаметром 200х4 мм (часть грунта разработана хоз.способом) | м3 | 700 | 25*5*4,5*2 (1125м3) 15*5*6,5*2 (976м3) |
| 2 |  |  | Разработка скального грунта 6 группы гидромолотом на базе экскаватора | м3 | 372 |  |
| 3 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой на 25 км | м3 | 20 |  |
| 4 |  |  | Работа на отвале | м3 | 1092 |  |
| 5 |  |  | Погрузка и перевозка грунта на 25 км | т | По расчету |  |
| 6 | труба | Разрушение трубы | Демонтаж ж/б трубы диаметром 1000 мм с погрузкой и вывозом на 25 км | м | 20 |  |
| 7 | Камера новая (КК-1) |  | Устройство монолитной камеры 3х3х6,5 м | шт | 1 |  |
| 8 | Запорная арматура |  | Монтаж запорной арматуры PN 10 Д800мм(Затвор шиберный 3Ш-800х800-М) , присоединение к трубопроводу фланцевое, с конической передачей, номинальный диаметр 800 м) - втулка под фланец PN 10 Д800мм - фланец свободный накидной ст. Д800мм | шт шт шт | 1 2 2 |  |
| 9 | Труба ж/б | Засор | # Телевизионное инспекционное обследование трубопровода ж/б д-1000 | м | 240 |  |
| 10 |  |  | Очистка ж/б трубы Д-1000 мм от ила и грязи вручную | м3 | 39 |  |
| 11 | Труба |  | Протаскивание п/э трубы Д800 ПЭSDR17 мм в существующую ж/б трубу Д 1000 мм с заделкой битумом и прядью концов футляра | м | 260 |  |
| 12 | Стык трубы ПЭ/жб |  | Монтаж перехода НСПС Ду 800 х800 SDR 17 | шт | 4 |  |
| 13 |  |  | Устройство ж/б неподвижных опор (зачеканка стыка) Щебень М 4010 фр. 20-40 Бетон тяжелый класс В12,5 (М150) Арматура класс А-III, диаметр 10 мм | шт м3 м3 кг | 4 1,04 8,92 40,64 |  |
| 14 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб Д-1220 х 12 мм с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции (Мастика битумно-полимерная ) | м | 2 |  |
| 15 |  |  | Установка перехода стального 1200х800 мм с изготовлением на месте Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции (Мастика битумно-полимерная ) | шт/м | 4/2,8 |  |
| 16 | Внутриквартальный проезд (котлован+траншеи) | Вскрытие | Разработка а/б покрытия внутриквартального проезда толщ 10см | м2 | 72 | 3*3*6 5*3*3,5 6*3*3,5 15*2*3,5 |
| 17 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ.20 см | м3 | 14,4 |  |
| 18 |  |  | Разработка котлована экскаватором вместимостью 0,5 м3 по в месте бесколодезной врезки с погрузкой и перевозкой на 25 км | м3 | 211,5 |  |
| 19 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой на 25 км | м3 | 5 |  |
| 20 |  |  | Работа на отвале | м3 | 216,5 |  |
| 21 | Трубопровод сущ. |  | Перекладка п/э трубы Д 160х9,5 мм ПЭ 100 SDR17 (соединение муфтой-1 шт) | м | 5 | от КК6 |
| 22 |  |  | Укладка п/э трубы Д 160х9,5 мм ПЭ 100 SDR17 (соединение муфтой-1 шт) | м | 15 | от дома |
| 23 |  |  | Перекладка п/э трубы Д 225х13,4 мм ПЭ 100 SDR17 (соединение муфтой-1 шт) | м | 5 | от КК8 |
| 24 | Шпунтовая стена |  | Устройство шпунтовой стены труба ст. 219*6 h-12 м лист ст. 12мм уг.ст 75*75 | шт м2 м | 25 72 24 | Вдоль фундамента дома |
| 25 | Сб.ж/б колодец КК-8 |  | Устройство нового сборного ж/бетонного колодца Ду1000 мм: Плита днища ПН-10-1 шт КС-10-9 -3 шт Плита перекрытия дорожная Ду1000 мм-1 шт Плита перекрытия КЦП 1-10-1 КО-6-2шт Люк тяжелый тип Т-1 шт Обмазочная гидроизоляция -15м2 М/к лестница С-7-1 шт Масляная покраска м/к за 2 раза Гильза труба ст. 426*10 мм -0,3 м Мастика битумно-полимерная 0,0039 т | шт | 1 |  |
| 26 | Сущ. ж/б колодец (КК-7) | Разрушение колодца | Демонтаж существующего сборного ж/б колодца Д-1500 мм Демонтаж люка тип Т -1шт Демонтаж плиты перекрытия ПН 15-2-1шт Разборка сб. ж/б колец КС 15-9 -2 шт Демонтаж ж/б лотка (Н=0,6м)-0,59 м3 | шт | 1 |  |
| 27 | КК-5 |  | Монтаж сб.ж/б колодца Д 2000 мм: Устройство щебеночного основания толщ 100 мм-0,44м3 Монтаж плиты днища ПН-20-1 шт Устройство ж/б лотка-0,6 м3 Монтаж ж/б лотка КС20-9-6шт Монтаж плиты перекрытия ПП20-2-1шт КО-6-2шт Монтаж люка тип Т-1шт Обмазочная гидроизоляция -28м2 Монтаж лестницы С-7-1шт Огрунтовка за 1 раз и покраска за 2 раза м/к конструкций-5,6м2 Труба под гильзу стальная электросварная 273х7 2 шт. по 0,4 м Труба под гильзу стальная электросварная 325х8 1 шт по 0,4м Мастика битумно-полимерная 0,01 т | шт | 1 |  |
| 28 | Сущ. камера (КК-9) 3*5 место врезки |  | Демонтаж плит перекрытия ПП 3*1,2 м -4 шт | м2 | 15 |  |
| 29 |  |  | Монтаж плит перекрытия ПП 3*1,2 м -4 шт (б/у) | м2 | 15 |  |
| 30 |  | разрушены | Заделка арок кирпичной кладкой | м3 | 0,42 | 7 арок |
| 31 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 25 км | т | По расчету |  |
| 32 | Благоустройство внутриквартальной дороги |  | Обратная засыпка трубы песком под внутриквартальной дорогой с послойным уплотнение и проливом | м3 | 400 |  |
| 33 | Внутриквартальный проезд |  | Устройство щебеночного основания толщ 20 см с пропиткой и уплотнением М600 | м3 | 14,4 |  |
| 34 |  |  | Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2 | м2 | 72 |  |
| 35 |  |  | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщ 10 см (нижний слой покрытия из а/б крупнозернистого марка II , ГОСТ 9128-97 толщ 6 см, верхний слой покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97 толщ.4 см) | м2 | 72 |  |
| 36 | Благоустройство газона |  | Обратная засыпка трубы песком бульдозерами с уплотнением | м3 | 613 |  |
| 37 |  |  | Обратная засыпка экскаватором вместимостью ковша 0,5 м3 с уплотнением из отвала | м3 | 1460 |  |
| 38 |  |  | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона, с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом с посевом трав | м2 | 500 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                     Помякушина М.А.