- Приложение №1

- к договору №________

- от «___» ______________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2022г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по организации дистанционной передачи данных с ОДПУ

на 2023 год.

1, Место выполнения работ:

- г, Самара, МКД абонентов;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг.

По заявкам Заказчика Исполнитель должен:

- выполнить установку оборудования передачи данных на общедомовых узлах учета абонентов.

- произвести настройку установленного оборудования и обеспечить передачу показаний узлов учета абонентов в информационную систему НЕКТА Заказчика.

3. Сроки предоставления услуг:

- январь – декабрь 2023г.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- необходимый транспорт для выезда на объекты и выполнения работ;

- необходимые инструменты, приборы, устройства и приспособления для монтажа тестирования и настройки оборудования передачи данных;

- квалифицированных специалистов, для выполнения необходимых работ, имеющих опыт работы с оборудованием GSM и водосчетчиками.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им работы.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к предоставлению услуг.

Услуги предоставляются Исполнителем на основании заданий Заказчика.

Заказчик организовывает доступ специалистов Исполнителя на объекты абонентов на которых предполагается проведение работ.

Доставка специалистов Исполнителя к месту выполнения работ производится транспортом Исполнителя. Сроки предоставления услуг (выполнения работ) должны быть указаны в прейскуранте услуг Исполнителя по форме Приложение 1 к настоящему техническому заданию и определены по результатам закупочной процедуры.

Стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по п. 2 настоящего технического задания, входит в стоимость работ.

Выполнение работ подтверждается наличием данных с ОДПУ абонента в информационной системе НЕКТА и контролируется Сторонами в течении не менее 5 суток.

6. Требования к приемке работ.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акты выполненных работ в двух экземплярах;

- Счет;

- Счет-фактуру.

Работа считается принятой после подписания Заказчиком Актов выполненных работ.

7. Стоимость услуг и условия оплаты.

Стоимость услуг, предоставленных Исполнителем определяется на основании прейскуранта услуг Исполнителя по форме Приложение 1 к настоящему техническому заданию, определенного по результатам закупочной процедуры, который должен являться приложением к договору оказания услуг.

Оплата услуг производится по факту их выполнения в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем. Если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства (подтверждается справкой из Единого реестра МСП с сайта ФНС или Декларацией о принадлежности Исполнителя к субъектам МСП из ПП РФ №1352), Заказчик обязан осуществить оплату выполненных услуг Исполнителя в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке услуг по договору.

8. Дополнительные условия

Исполнитель должен выполнить 100 % работ собственными силами.

Приложение №1. Прейскурант услуг Исполнителя.

Приложение №2. Требования к оборудованию передачи данных.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение №1

к техническому заданию

Прейскурант услуг Исполнителя.

| П.п. | Наименование услуг | Срок выполнения | Стоимость ед. услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (руб. с НДС 20%) |
| 1. | Выезд на объект для проведения замеров и предмонтажного обследования; | 1 раб. день |  |
| 2. | Монтаж оборудования передачи данных, настройка и организация передачи показаний с ОДПУ в информационную систему НЕКТА при длине кабеля линии связи до 5 м. | 1 раб. день |  |
| 3. | Монтаж оборудования передачи данных, настройка и организация передачи показаний с ОДПУ в информационную систему НЕКТА при длине кабеля линии связи от 5 до 15 м.. | 1 раб. день |  |
| 4. | Монтаж оборудования передачи данных, настройка и организация передачи показаний с ОДПУ в информационную систему НЕКТА при длине кабеля линии связи от 15 до 25 м.. | 1 раб. день |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Требования к оборудованию передачи данных

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| 1. Общие характеристики устройства |  |
| Средний срок службы | Не менее 15 лет |
| Гарантия завода производителя | Не менее 5 лет |
| Класс защиты | Не ниже IP65 |
| Вид крепления | Крепление на стену |
| Счетно-дискретные входы (для подключения расходомеров с импульсным выходом и датчиков сигнализации) | Не менее 4 шт. с поддержкой комбинирования в пропорции 2+2 |
| Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения количества импульсов, на каждые 10000 импульсов, не хуже: | ±1 имп. |
| Встроенный датчик температуры (измерение температуры внутри корпуса устройства) | Наличие |
| Электронная пломба вскрытия корпуса | Наличие |
| Встроенные часы реального времени | Наличие |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности текущего времени при температуре окружающей среды от 0 до +40°С, секунд в сутки | Не более ±5 |
| Кнопка или геркон отправки тестового сообщения | Наличие |
| Внешняя антенна | Наличие Не менее 5 дб |
| Усиление внешней антенны | Не менее 5 дб |
| Питание от встроенной батареи емкостью | Не менее 6Ач |
| Срок работы от встроенной батареи при использовании 1-го счетного входа, фиксации абсолютного расхода 1раз/час, отправки архивов измерения 1раз/сутки, уровня сигнала не хуже -80дБм, доступности не менее 3-х базовых станций 1800МГц. | Не менее 4 лет |
| 2. Программные характеристики устройства |  |
| Индивидуальное включение каждого входа | Наличие |
| Периодичность фиксации абсолютного расхода (настраиваемый параметр) | от 15 минут |
| Настраиваемый фильтр для счетных входов | Наличие |
| Настраиваемый фильтр для дискретных входов | Наличие |
| Периодичность отправки архивов измерения логгера (настраиваемый параметр) | от 15 минут |
| Контроль на min/max значение расхода за период измерения на счетных входах | Наличие |
| Контроль на max изменение (увеличение / уменьшение) между двумя последовательными периодами измерения расхода на счетных входах | Наличие |
| Поддержка дублирование аварийных сообщений на сотовые телефоны (SMS сообщения), не менее 4-х телефонов | Наличие |
| Поддержка формата передачи параметров в СМС сообщении | - уникальный идентификатор устройства - время аварии - вход аварии - описание аварии |
| Досылка ранее неотправленных архивов измерений | Наличие |
| Глубина архивов измерений, не менее | 2-х лет |
| Ведение полного лога событий при работе устройства | Наличие |
| Настройка и перенастройка логгера | локальная и дистанционная |
| Обновление программного обеспечения | локальная и дистанционная |
| Поддержка автоматической синхронизации времени с NTP серверами точного времени | Наличие |
| Поддержка не менее 2-х NTP серверов (основной и резервный) | Наличие |
| Хранение в Архивах Логгера и Передача по каналам связи значений измеренных физических величин вместе с единицами измерения и привязкой к абсолютному времени | Наличие |
| Поддержка синхронизации времени по параметрам и событиям | - по настраиваемому расписанию - при изменении конфигурации - по включению питания |
| Наименование ПО верхнего уровня, в которое требуется передача данных | NEKTA |
| Независимое настраиваемое расписание передачи архивов измерения | Наличие |
| Независимое настраиваемое расписание для дистанционной перенастройки | Наличие |
| 3. Каналы передачи данных в систему верхнего уровня |  |
| Встроенный GSM-модуль | GSM/GPRS (class 12), SMS |
| Встроенный стек протокола TCP/IP | Наличие |
| Проводной канал настройки (перенастройки) и передачи архивов измерений и аварийных событий | TTL (TxD, RxD, GND) или RS-485 (A(+), B(-), GND) или USB |
| Поддержка SIM карт с автоматическим переключением, не менее 2шт (основная, резервная) | Наличие |
| 4. Требования к сертификатам |  |
| Устройство в государственном реестре средств измерений РФ (действующее на момент подачи заявки на конкурс) | Наличие |
| Интервал между поверками | Не менее 5 лет |
| Зарегистрированные Декларации о соответствии устройства Техническим регламентам ТС: "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств" (действующие на момент подачи заявки на конкурс) | Наличие |

Главный метролог					                     		И.Е. Яковлев