Согласовано:                                                                          		   	   			                                                                           Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                   Ио. начальника УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                                      ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е. А.						                                                                                       _____________Зелих Е.Г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ №  СКС-2022-С-3-355

# На капитальный ремонт-замена насосных агрегатов СМ-250-200-400, запорной арматуры и

# технологических трубопроводов КНС-2. Бесхоз

Объект: КНС 2

инв № б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос |  | Отсоединение насосного агрегата от сети | шт | 3 |  |
| 2 | Насосный агрегат СМ-250-200-400 | Износ корпуса | Демонтаж старого насосного агрегата СМ-250-200-400/4 с эл.двигателем 75кВт | шт/кг | 2,0/3000 | Масса одного насоса с эл.двигателем 1500 кг |
| 3 |  |  | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 4,68 |  |
| 4 |  |  | Демонтаж дренажного насоса | шт | 1 |  |
| 5 |  |  | Демонтаж обратного клапана Ду 200 мм чугун | шт | 3 |  |
| 6 |  |  | Демонтаж задвижки Ду 200 мм чугун | шт | 6 |  |
| 7 |  |  | Демонтаж задвижки Ду 300 мм чугун | шт | 5 |  |
| 8 |  |  | Демонтаж трубопровода Ду 300 мм сталь | м | 20 |  |
| 9 |  |  | Демонтаж трубопровода Ду 200 мм сталь | м | 20 |  |
| 10 |  |  | Демонтаж трубопровода Ду 150 мм сталь | м | 3 |  |
| 11 |  |  | Демонтаж трубопровода Ду 50 мм сталь | м | 4 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосный агрегат СМ-200-150-400-/4 с эл.двигателем 110 кВт |  | Монтаж нового насосного агрегата СМ-200-150-400-/4 с последующим соединением к существующим трубопроводам | шт/кг | 2,0/3,610 | Масса одного насоса с эл.двигателем 1805 кг (с электродвигателем) |
| 2 |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сталь арматурная, горячекатаная класс А-III | т | 0,304 |  |
| 3 |  |  | Установка анкеров глубиной 100 мм диаметром 20мм | шт | 18 |  |
| 4 |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,68 | 1,3*3*0,6м |
| 5 |  |  | Монтаж прибора учета сточных вод Ду 200 мм | шт | 2 | Комплект ультразвукового счетчика СУР-97 Ду200 |
| 6 |  |  | Монтаж фланцевой задвижки с обрезиненным клином Ду 200 мм чугун ВЧ50(GGG50) | шт | 6 | Pn 10 |
| 7 |  |  | Монтаж клапана обратного шарового Ду 200 мм чугун ВЧ40(GGG40) | шт | 3 | Pn 10 |
| 8 |  |  | Монтаж фланцевой задвижки с обрезиненным клином Ду 300 мм чугун ВЧ50(GGG50) | шт | 4 | Pn 10 |
| 9 |  |  | Монтаж фланцевой задвижки с обрезиненным клином Ду 50 мм чугун ВЧ50(GGG50) | шт | 7 | Pn 10 |
| 10 |  |  | Монтаж крана муфтового спускного Ду 15 мм латунь | шт | 9 |  |
| 11 |  |  | Монтаж манометра с трехходовым краном МП3-У | шт | 6 | Манометр виброустойчивый Ду100, Py10 |
| 12 |  |  | Монтаж трубопровода стального сварного Ду 300*6,0мм ГОСТ 10704-91 ст БСт2кп-БСт4кп | м | 30 |  |
| 13 |  |  | Монтаж отвод крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ду-300*7,0мм 900 | шт | 4 |  |
| 14 |  |  | Монтаж переход концетрический ГОСТ 17378-2001 325*10,0х219*8,0мм | шт | 4 |  |
| 15 |  |  | монтаж тройник переходной ст. ГОСТ 17376-2001 325*8,0х219*6,0мм | шт | 3 |  |
| 16 |  |  | Монтаж трубопровода Ду 200*5,0мм ГОСТ 10704-91 ст БСт2кп-БСт4кп | м | 23 |  |
| 17 |  |  | Монтаж отвод крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ду-200*5,0мм 900 | шт | 3 |  |
| 18 |  |  | Монтаж переход концетрический ГОСТ 17378-2001 219*6,0х159*4,5мм | шт | 3 |  |
| 19 |  |  | Монтаж трубопровода Ду 150*4,0мм ГОСТ 10704-91 ст БСт2кп-БСт4кп | м | 3 |  |
| 20 |  |  | Монтаж трубопровода Ду 50*3,5мм ГОСТ 10704-91 ст. БСт2кп-БСт4кп | м | 4 |  |
| 21 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовка ГФ-021 | м2 | 11,4 |  |
| 22 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 11,4 |  |
| 23 | Насос ГНОМ 16-16 200В |  | Монтаж дренажного насоса | шт | 1 | Масса одного насоса 25кг |
| 24 |  |  | Монтаж фланцевой задвижки с обрезиненным клином Ду 50 мм чугун ВЧ50(GGG50) | шт | 1 |  |
| 25 |  |  | Монтаж обратного клапана шарового Ду 50 мм чугун ВЧ40(GGG40) | шт | 1 |  |

Инженер 2 кат. ОКР                                                                                                                                                    Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                                        Шеплев Д.А.