| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | З/ч к механическому оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕК001231 |

Наименование МТР:  Аэратор дисковый мембранный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Внешний диаметр | мм | 340-370 |
| 1.2 | Внутренний диаметр (мембрана) | мм | 315-330 |
| 1.3 | Соединительное отверстие (резьба) | мм (дюйм) | 20 (3/4) (наружн.) |
| 1.4 | Материал корпуса аэратора | - | полиамид |
| 1.5 | Прочность на разрыв | МПа | не менее 77 |
| 1.6 | Устойчивость к агрессивным средам | - | Масла, жиры, воск, горючие вещества, слабые щелочные растворы, алифатические и ароматические углеводы |
| 1.7 | Материал мембраны | - | EPDM |
| 1.8 | Толщина мембраны | мм | 1,8-2,0 |
| 1.9 | Диаметр пузырька | мм | 0,8-1,9 |
| 1.10 | Расчетная нагрузка на аэратор | м3/ч | 6 |
| 1.11 | Рабочая нагрузка на аэратор | м3/ч | 1-16 |
| 1.12 | Потери напора | кПа | 1,5-4,3 |
| 1.13 | Стандартная эффектиность использования О2 (SOTE) | % | более 38 (на глубине 6 м) |
| 1.14 | Окислительная способность | кг(О2)/ч | более 0,75 |
| 1.15 | Теоретическая эффективность аэрации | кг(О2)/кВт*ч | более 8,9 |
| 1.16 | Зона обслуживания | м2/дифф | 0,5-2,0 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 5 |

| ФИО Ответственного: | Абибуллаев Дмитрий Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник УБО ГОКС |
| Телефон / Факс: | 89170301571 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |