- Опросный лист на приобретение:

«Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 Y/YН – 0»

Товар  соответствует: ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 15150-69, СО 153-34.20.501-2003

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип трансформатора | - | ТМГ |
| 1.2 | Мощность | кВА | 100 |
| 1.3 | Напряжение ВН | кВ | 10 |
| 1.4 | Напряжение НН | кВ | 0,4 |
| 1.5 | Схема и группа соединения | - | Y/Yн-0 |
| 1.6 | Диапазон/ступени регулирования | % | ПБВ 2 +-2,5% |
| 1.7 | Потери х.х., не более | Вт | 270 |
| 1.9 | Потери к.з., не более | Вт | 1970 |
| 1.10 | I х.х. | % | 2,6 |
| 1.11 | U к.з. | % | 4,5 |
| 1.12 | Климатическое исполнение | - | У1 (-45,+40 гр.С) |

Согласовано:

Начальник СТП дирекции по электроснабжению                 ___________   С.В. Новиков

Директор   по электроснабжению                                              ___________    М.В. Гусев