|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДЛ 000044 |

Наименование МТР: \_\_Трансформатор силовой ТМ 630 6/0,4кВ\_ \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Мощность трансформатора | кВА | 630 |
| 1.2 | Напряжение по высокой стороне | кВ | 6 |
| 1.3 | Напряжение по низкой стороне | кВ | 0,4 |
| 1.4 | Схема и группа соединения обмоток |  | Y-YH-0 |
| 1.5 | Номинальный ток ВН, не более | А | 60,6 |
| 1.6 | Номинальный ток НН, не более | А | 909,3 |
| 1.7 | Переключатель обмоток соединения |  | ПБВ |
| 1.8 | Напряжение короткого замыкания | % | 5,9 |
| 1.9 | Ток холостого хода | % | 0,76 |
| 1.10 | Потери холостого хода, не более | Вт | 964,3 |
| 1.11 | Потери короткого замыкания, не более | Вт | 8469,4 |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Расстояние между ВН выводами | мм | 270 |
| 2.2 | Расстояние между НН выводами | мм | 160 |
| 2.3 | Расстояние между колесами | мм | 820 |
| 2.4 | Климатическое исполнение |  | У(ХЛ)1 |
| 2.5 | Габариты (Д\*Ш\*В), не более |  | 1600\*1100\*1500 |
| 2.56 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Боронихин Александр Александрович |
| Должность: | Начальник участка ГОКС |
| Телефон: | 8-919-815-48-31 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |