| Заказчик: | Амурские коммунальные системы | Группа материалов: | Спецтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Автолаборатория электроизмерительная на базе ГАЗон NEXT или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики шасси |  |  |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/ Пропан-Бензин | Дизельный |
|  | Марка топлива |  | Дт |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность | л.с. | 160-180 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | Тип кузова |  | Цельнометаллический/каркасный фургон |
|  | Отсеки | да/нет | да |
|  | Количество отсеков | шт. | 3 |
|  | Назначение отсеков |  | водитель, лаборатория и технический отсек |
|  | Габаритные размеры ТС |  |  |
|  | Длина | мм | 7300-8000 |
|  | Ширина | мм | 2200-2400 |
|  | Высота | мм | 3000-3500 |
|  | Клиренс | мм | 240-280 |
|  | Технические характеристики перегородок |  |  |
|  | Перегородки | да/нет | да, между всеми отсеками |
|  | Перегородка водитель-лаборатория |  | стандартная, отделяющая кабину от грузового отсека |
|  | Наличие сдвижного окна | да/нет | да |
|  | Перегородка лаборатория – технический отсек |  | дополнительная |
|  | Наличие смотрового окна | да/нет | да |
|  | Лабораторный отсек |  |  |
|  | Количество пассажирских мест | шт. | 4 |
|  | Ремни безопасности | да/нет | да |
|  | Дверь боковая | да/нет | да |
|  | Параметры двери |  | распашная |
|  | Электроразводка на 220V (наличие и технические требования) | да/нет | да |
|  | Электроразводка на 12V (наличие и технические требования) | да/нет | да |
|  | Автономный отопитель | да/нет | да |
|  | Оборудование лабораторного отсека и требования к его размещению |  |  |
|  | Стойка блоков управления типа EvroDesk | да/нет | да |
|  | Блок сетевой с органами управления ЭТЛ |  | На сетевом блоке установлен рубильник видимого разрыва и органы управления, включая аварийную кнопку «СТОП». |
|  | Трехфазный высоковольтный переключатель |  | Коммутация режимов работы: Испытание / прожиг / дожиг / акустика / измерение/заземление - Все блоки и устройства, входящие в систему высоковольтной коммутации и внешних подключений, не должны: - содержать трансформаторное масло; - быть выполнены со стыковым типом контактов на основе большого количества электромагнитов; - конструктивно расположены на полу и бортах ЭТЛ. |
|  | Блок высоковольтных испытаний и измерений включающий в себя аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 |  | Напряжение питающей однофазной сети переменного тока частотой 50Гц, В 220±10 Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ от 10 до 50 Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплиту ное з ачение), кВ от 10 до 70 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выходного напряжения, % ±3 Выходной еременный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее 80 Потребляемая мощность, кВ·А, не более 5,0 |
|  | Блок прожига и дожига дефектной изоляции типа БП-30 |  | Блок дожига конструктивно входит в блок прожига. В качестве источника питания прожигающего блока используется преобразователь частоты. Время режима «прожига» - длительный. Технические характеристики блока БП-30: - максимальное выходное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода (Х.Х.) при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - ∆» по ступеням, кВ I ступени ∆ -30,0 II ступени Y –17,0 III ступени ∆ -8,0 IV ступени Y –5,0 V ступени ∆ - 1,7 VI ступени Y –1,0 - выходной выпрямленный рабочий ток (действующее значение) прожига в режиме короткого замыкания (К.З.), А не менее 16/ Блок дожига входит в состав прожига: Технические характеристики блока дожига : - максимальное выходное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода (Х.Х.) при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - ∆» по ступеням, В ∆ - 300,0 Y –180,0 - выходной выпрямленный рабочий ток в режиме К.З. при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - ∆», А ∆ - не менее 40,0 Y –не менее 90,0 |
|  | Блок акустики автономный БАА-5-10-20 с присоединительными устройствами для беспрожиговых методов рефлектометром РЕЙС-305 | да/нет | Условия эксплуатации при следующих условиях: температура окружающей среды от минус 30град.С до плюс 40 град. С; относительная влажность до 80% при температуре плюс 25град.С; атмосферное давление 530800 мм рт.ст. Технические характеристики БА-5-10-20/4000 Напряжение питания частотой 50Гц, 220. Максимальная потребляемая мощность 2,5 кВА. Максимальное выходное постоянное напряжение (в трех диапазонах): 0-20 кВ. Максимальная запасаемая энергия в каждом диапазоне 4000 Дж. Диапазон регулирования периода следования импульсов (в автоматическом режиме) 6 с1 Время непрерывной работы 1 час. Заряд импульсного конденсатора осуществляется через коммутатор зарядки выпрямленным напряжением с собственного трансформатора напряжением 20 кВ. Режимы работы - ручной или автоматический. Неприемлемо применение конденсаторов в пластиковом корпусе. Не допускается заряд конденсаторов от блока прожига или испытательного аппарата. Не применяется переключатель ступеней с применением в составе переключателя подвижных элементов электромагнитной коммутации. |
|  | Автономный источник электропитания бензогенератор |  | 10 кВа |
|  | Блок барабанов с кабелями |  |  |
| 1.1. | Кабель питания | м. | 50 |
| 1.2. | Кабель высоковольтный 70 кВ, 50 м. |  | - шт |
| 1.3. | Провод защитного заземления | м. |  |
| 1.4. | Провод для испытания 50 кВ | м. | 50 |
| 1.5. | Провод рабочего заземления | м. | 50 |
| 1.6. | Кабель дожига | м. | 30 |
| 5.9. | Дополнительное оборудование |  |  |
| 1.1. | Комплект поисковой аппаратуры КПА-4М | комплект | 1 |
| 1.2. | Мегаомметр ЭС 0202/2Г | шт. | 1 |
| 1.3. | Рефлектометр РЕЙС-305 | шт. | 1 |
| 1.4. | Омметр 'Виток' | шт. | 1 |
| 1.5. | Огнетушитель ОУ-2 с кронштейном ДО.00.000 | шт. | 1 |
| 1.6. | Комплект технической документации | комплект | 1 |
| 6. | Цвет |  | белый |
| 7. | Дополнительная комплектация |  |  |
| 7.1. | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
| 7.2 | Запасное колесо | да/нет | да |
| 7.3 | Домкрат | т | 3 |
| 7.3 | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
| 7.4 | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | комплект | 1 |
| 7.5 | Подкрылки (передние, задние) | комплект | 1 |
| 7.6 | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
| 7.7. | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
| 7.8 | Аудиоподготовка с динамиками | да/нет | да |
| 7.9 | Предпусковой подогреватель двигателя | да/нет | да |
| 8. | Дополнительные требования |  |  |
| 8.1 | Гарантия, не менее | лет (км) | - (150 000) |
| 8.1.1 | Межсервисный интервал, не менее | км | 10 000 |
| 8.2 | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
| 8.3 | Город поставки |  | Благовещенск |
| 8.4 | Наличие сервисного центра | город/область | Благовещенск |
| 8.5 | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
| 8.6 | Руководство по эксплуатации |  | Наличие |
| 8.6 | Страна производства |  | РФ |

| ФИО Ответственного: | Кравцов Олег Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Автотранспортного отдела |
| Телефон / Факс: | 8(4162)494455 Доб:1351 |
| Электронный адрес: | o.kravcov@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Гусев Михаил Владимирович |
| Подпись: |  |