| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Электронасос.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда | Загрязнённая жидкость | Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От 0 до + 40 |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  | У3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.4 | Расход в рабочей точке | М3/ч | 9 |
| 1.5 | Напор в рабочей точке | м | 11 |
| 1.6 | Напорный патрубок |  | Rp 1 ½ DN40 |
| 1.7 | Частота вращения | Об/мин | 2900 |
| 1.8 | Номинальная мощность мотора Р2 | кВт | 0.7 |
| 1.9 | Потребляемая мощность P1 | кВт | 1.2 |
| 1.10 | Номинальный ток In | А | 2.5 |
| 1.11 | Подключение к сети |  | 3-400В. 50Гц |
| 1.12 | Тип пуска |  | прямой |
| 1.13 | Класс нагревостойкости изоляции |  | F |
| 1.14 | Способ защиты двигателя |  | IP 68 |
| 1.15 | Вариант монтажа |  | Мокрый, вертикальный |
| 1.16 | Защита мотора |  | WSK |
| 1.17 | Материал, Статическое уплотнение, не хуже |  | NBR |
| 1.18 | Материал, Рабочее колесо, не хуже |  | EN-GJL-250 |
| 1.19 | Материал, Режущий механизм, не хуже |  | X102CrMo17K4/SINT C4 DIN30910-4 |
| 1.20 | Материал, Уплотнение со стороны мотора, не хуже |  | AL/SIC |
| 1.21 | Материал, Скользящее торцевое уплотнение, не хуже |  | /SIC/SIC |
| 1.22 | Материал, Корпус мотора, не хуже |  | EN-GJL-250 |
| 1.23 | Материала, Корпус насоса, не хуже |  | EN-GJL-250 |
| 1.24 | Длина кабеля, не менее | м | 10 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электронасос | шт | 1 |
| 2.2 | Паспорт изделия | Экз. | 1 |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | Экз. | 1 |

| ФИО ответственного | Бардаков Алексей Николаевич |
| --- | --- |
| Должность | Мастер Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7 (914) 610-13-64 |
| Электронный адрес | a.bardakov@amurcomsys.ru. |
| Подпись |  |
| Технический директор | Громов Сергей Николаевич |
| Подпись |  |