| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа | ___ |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Насос погружной с рукавом водоотливным высокотемпературным

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Производительность (с глубины 6м), не менее |  | м3/час | 80±3 |  |
| 1.2 | Максимальная производительность, не менее |  | м3/час | 100±2 |  |
| 1.3 | Максимальная температура перекачиваемой воды |  | град/С | 100 |  |
| 1.4 | Высота подъема воды, не менее |  | м | 35±2 |  |
| 1.5 | Максимальное давление воды |  | Бар | 3,8 |  |
| 1.6 | Поток гидравлический жидкости |  | л/мин | Не менее 18 и не более 22 |  |
| 1.7 | Максимальное давление масла |  | МПа | Не менее 20 |  |
| 1.8 | Максимальное давление на сливе |  | МПа | Не более 0,6 |  |
| 1.9 | Тип привода |  |  | Термостойкий шестеренный гидравлический мотор |  |
| 1.10 | Материал рабочего колеса |  |  | Высокопрочная сталь |  |
| 1.11 | Количество лопастей на рабочем колесе, не более |  | Шт. | 4 |  |
| 1.12 | Материал корпуса |  |  | Сталь (или аналог не хуже) |  |
| 1.13 | Покрытие корпуса |  |  | Полимерная, износостойкая порошковая краска (или аналог не хуже) |  |
| 1.14 | Тип защитной решетки |  |  | Съемная |  |
| 1.15 | Диаметр пропускных отверстий защитной решетки |  | мм | 20 |  |
| 1.16 | Тип присоединения водоотливного рукава |  |  | Гайка ГМ-80 |  |
| 1.17 | Способ крепления фланца корпуса |  |  | Рым-гайки на верхней крышке корпуса |  |
| 1.18 | Подключение к гидравлической системе |  |  | Быстроразъемные соединения (БРС) 2FFN (условный проход) 3/8, резьба 1/2 |  |
| 1.19 | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более |  | мм | 313х218х370 |  |
| 1.20 | Масса насоса погружного, не более |  | кг | 14 |  |
| 1.21 | Область применения |  |  | Предназначен для откачки из колодцев, ям, рвов и т.п. загрязненной воды с твердыми включениями до 20 мм и горячей воды с температурой до 100 град/С |  |
| 1.22 | Диаметр условный рукава водоотливного |  | мм | 80 |  |
| 1.23 | Рабочее давление рукава водоотливного, не менее |  | МПа | 1,6 |  |
| 1.24 | Испытательное давление рукава водоотливного, не менее |  | МПа | 2,0 |  |
| 1.25 | Разрывное давление рукава водоотливного, не менее |  | МПа | 4,2 |  |
| 1.26 | Стойкость к абразивному износу, не менее |  | цикл | 18 |  |
| 1.27 | Тип подключения к насосу |  |  | Рукавная гайка ГР-80 |  |
| 1.28 | Способ присоединения гайки к рукаву |  |  | Проволочная стяжка |  |
| 1.29 | Материал внешнего слоя рукава |  |  | Пряжа из высокопрочных полиэстерных нитей (или аналог не хуже) |  |
| 1.33 | Материал внутренней камеры рукава |  |  | Высококачественный синтетический каучук (термостойкий EPDM) |  |
| 1.31 | Требование по совместимости |  |  | Возможность подключения к насосу погружному через гайки соединительный ГМ-80 |  |
| 1.32 | Длина рукава водоотливного, не менее |  | м | 25±0,5 |  |
| 1.33 | Масса рукава водоотливного, не более |  | кг | 10±0,5 |  |
| 1.34 | Область применения рукава водоотливного |  |  | Предназначен для транспортирования воды и жидких веществ под избыточным давлением, рабочая температура при эксплуатации от минус 50 до плюс 80 °C. Тип - УХЛ1, максимальная, кратковременная температура перекачиваемой воды 100 °C. |  |
| 2 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Насос погружной | Шт. |  |  | 1 |
| 2.2 | Рукав водоотливной высокотемпературный | Шт. |  |  | 1 |
| 2.3 | Гайка рукавная ГР-80 (установлена на рукав) | Шт. |  |  | 2 |
| 2.4 | Демпфер (установлен на рукав) | Шт. |  |  | 2 |
| 3 | КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт на насос |  | шт. | 1 |  |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации насоса |  | шт. | 1 |  |
| 3.3 | Паспорт и руководство по эксплуатации на рукав водоотливной высокотемпературный |  | шт. | 1 |  |
| 4 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |
| 4.1 | Требование к приемке/сдаче |  |  | Поставщик проводит испытания и сдачу Товара Покупателю на месте установки Товара в течение не менее 8 рабочих часов в сроки, отведенные на приемку поставленного оборудования. |  |
| 4.2 | Подтверждение требований опросного листа |  |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |  |
| 4.3 | Предоставление образца изделия |  |  | По дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |  |
| 4.4 | Гарантийный срок насоса, не менее |  | месяцев | 12 |  |
| 4.5 | Гарантийный срок рукава, не менее |  | месяцев | 3 |  |
| 4.6 | Срок службы насоса, до списания, не менее |  | месяцев | 60 |  |
| 4.7 | Средний ресурс насоса до капитального ремонта, не менее |  | ч. | 4000 |  |
| 4.8 | Аналог |  |  | Насос шламовый НШ-2 |  |

| Ф И О Ответственного | Зуенок Дмитрий Николаевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха водопровода и канализации |
| Телефон/факс | + 7 (909) 893-08-56 |
| Электронный адрес | d.zuenok@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Громов С.Н. |
| Подпись |  |

Исп. Д. Зуенок  + 7 (909) 893-08-56