| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР:  Насос центробежный СМ200-150-400/а6 с электродвигателем

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | сточная вода |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | от 200 до 230 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | от 20 до 23 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более | мм | 5 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 70 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа | 0,25 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +6 ….+30 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Односторонний подвод жидкости |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | СЧ-25 или аналог |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | СЧ-25 или аналог |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | Сальниковое |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Горизонтальный |
| 1.13 | Длина насоса с эл. двигателем, не более | мм | 2000 |
| 1.14 | NPSH, не более | м | 6 |
| 1.15 | Направление вращения ротора (со стороны двигателя) |  | Вращения по часовой стрелке |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 30 |
| 2.2 | Напряжение сети | в | 3~380 |
| 2.3 | Частота тока | гц | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения | об/мин | 1000 |
| 2.5 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 21 |
| 2.6 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 2.7 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 2.8 | Режим работы |  | S1 |
| 2.9 | Класс изоляции |  | F |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | шт. | 1 |
| 3.2 | Электродвигатель | шт. | 1 |
| 3.3 | Рама | шт. | 1 |
| 3.4 | Ответные фланцы (плоские) с крепежом и заглушками | шт. | 2 |
| 3.5 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | шт. | 1 |
| 3.6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |
| 3.7 | Спецификация и монтажный чертеж |  |  |
| 3.8 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | месяцы | 36 |

| ФИО ответственного | Роман Викторович Гришин |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Очистные сооружения канализации» |
| Телефон/факс | 8(914)-569-64-76 |
| Электронный адрес | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | С.Н. Громов |
| Подпись |  |