| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Грязевой насос одноступенчатый моноблочный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Единица измерения |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда | Сточная вода |  | По СНиП 2.04.03-85 |  |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | ºС |  | до 35 |  |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ 4.2 и. Т 2 по ГОСТ 15150-69 |  |
| 1.4 | Рабочий интервал подачи | м3/ч |  | От 36 до 40 |  |
| 1.5 | Напор в рабочем интервале, при подаче 36 м3/ч | м |  | От 22 до 28 |  |
| 1.6 | Напор в рабочем интервале, при подаче 40 м3/ч | м |  | От 20 до 25 |  |
| 1.7 | Частота вращения, не более | об/мин |  | 3000 |  |
| 1.8 | Мощность электродвигателя, не более | кВт |  | 5.5 |  |
| 1.10 | КПД насоса, не менее | % |  | 50 |  |
| 1.11 | Ток, не более | А |  | 11 |  |
| 1.12 | Номинальное напряжение | В |  | 380 |  |
| 1.13 | Средний ресурс до кап. ремонта, не менее | час |  | 6000 |  |
| 1.14 | Средняя наработка до отказа, не менее | час |  | 2500 |  |
| 1.15 | Назначенный срок службы, не менее | лет |  | 5 |  |
| 1.16 | Среднее время до восстановления | час |  | 3 |  |
| 1.17 | Материла корпуса, не хуже |  |  | чугун |  |
| 2 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА |  |  |  |  |
| 2.1 | Длина (L) | мм |  | не более 430 |  |
| 2.2 | Ширина (B) | мм |  | не более 240 |  |
| 2.3 | Высота (H) | мм |  | не более 120 |  |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Электронасос со шнуром (кабелем) питания |  | 1 шт. |  | В соответствии с конкурсной документацией |
| 3.2 | Паспорт изделия |  | 1 экз. |  |  |
| 3.3 | Руководство по эксплуатации |  | 1 экз. |  |  |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  | мес. |  | 24 |

| Ф И О Ответственного | Елена Дмитриевна Скрипелёва |
| --- | --- |
| Должность | Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт |
| Телефон/факс | + 7 (963) 808 64 93 |
| Электронный адрес | e.skripileva@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Громов С.Н. |
| Подпись |  |

Исп. Е.Д. Скрипелёва + 7 (963) 808 64 93