| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Грязевой насос одноступенчатый моноблочный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Единица измерения |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рабочая среда | Сточная вода |  | По СНиП 2.04.03-85 |  |
| 1.2. | Диапазон температуры рабочей среды | ºС |  | до 35 |  |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ 4.2 и. Т 2 по ГОСТ 15150-69 |  |
| 1.4 | Подача в рабочей точке | м3/ч |  | 16 |  |
| 1.5 | Напор в рабочей точке | м |  | 16 |  |
| 1.6 | Рабочий диапазон подачи | м3/ч |  | От 8 до 20 |  |
| 1.7 | Рабочий диапазон напора | м |  | От 11,5 до 19 |  |
| 1.9 | Частота вращения, не более | об/мин |  | 2900 |  |
| 1.10 | Мощность электродвигателя, не более | кВт |  | 1,5 |  |
| 1.11 | КПД насоса, не менее | % |  | 40 |  |
| 1.12 | Ток, не более | А |  | 3,3 |  |
| 1.13 | Номинальное напряжение | В |  | 380 |  |
| 1.14 | Средний ресурс до кап. ремонта, не менее | час |  | 6000 |  |
| 1.15 | Средняя наработка до отказа, не менее | час |  | 2500 |  |
| 1.16 | Назначенный срок службы, не менее | лет |  | 5 |  |
| 1.17 | Среднее время до восстановления | час |  | 3 |  |
| 1.18 | Материла корпуса, не хуже |  |  | чугун |  |
| 2 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА |  |  |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры насоса H/L/B | мм |  | не более 420/245/180 |  |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Электронасос со шнуром (кабелем) питания, не менее 10 м. длиной |  | 1 шт. |  | В соответствии с конкурсной документацией |
| 3.2 | Паспорт изделия |  | 1 экз. |  |  |
| 3.3 | Руководство по эксплуатации |  | 1 экз. |  |  |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  | мес. |  | 36 |

| Ф И О Ответственного | Елена Дмитриевна Скрипелёва |
| --- | --- |
| Должность | Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт |
| Телефон/факс | + 7 (963) 808 64 93 |
| Электронный адрес | e.skripileva@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Громов С.Н. |
| Подпись |  |

Исп. Е.Д. Скрипелёва + 7 (963) 808 64 93