| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: 2 |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000182 |

| Наименование МТР: Насос Х80-50-160а-Д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Раствор сульфата алюминия |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 46 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 26 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | 0,2 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 55 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа | 0,35 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +0 ....+90 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Консольный моноблочный |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | Хромистый чугун марки ЧХ28 |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | Хромистый чугун марки ЧХ28 |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | Мягкий сальник |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Горизонтальный, в сухом исполнении |
| 1.13 | Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца двигателя, не более | мм | 1090 |
| 1.14 | NPSH, не более | м | 4,5 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность, не более | кВт | 11,0 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.4. | Номинальный ток | А | 22,1 |
| 2.5. | Скорость вращения | об/мин | 2920 |
| 2.6. | КПД двигателя при полной нагрузке, не менее | % | 88 |
| 2.7. | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 55 |
| 2.8. | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 2.9. | Тепловая защита |  | Внутренняя |
| 2.10 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. | 1 |
| 3.3. | Муфта | Комп. | 1 |
| 3.3. | Щиток ограждения муфты | Шт. | 1 |
| 3.4. | Рама | Шт. | 1 |
| 3.5. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.6. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.7. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 18 |

| ФИО Ответственного: | Горин А.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка очистных сооружений |
| Телефон / Факс: | 207-24-20; вн. 22-04 |
| Электронный адрес: | aGorin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник НФС-2 | Кашкинов И.А. |
| Подпись: |  |