| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 9 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000206 |

| Наименование МТР: Насос Х50/32/125 Д-С с электродвигателем 3кВт на раме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Гипохлорит натрия (NaOCl) |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 6,5-17 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 14-24,5 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | 0,2 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 50 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа | 0,35 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | -40 ....+90 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Одноступенчатый консольный горизонтальный |
| 1.9 | Материал деталей проточной части |  | Углеродистая сталь марки 25 Л |
| 1.10 | Уплотнение вала насоса |  | Сальниковое |
| 1.11 | Метод монтажа |  | Горизонтальный, в сухом исполнении |
| 1.12 | Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца двигателя, не более | мм | 850 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность, не более | кВт | 3 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.4. | Номинальный ток | А | 4,9 |
| 2.5. | Скорость вращения | об/мин | 2900 |
| 2.6. | КПД двигателя при полной нагрузке, не менее | % | 83,5 |
| 2.7. | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 54 |
| 2.8. | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 54 |
| 2.9. | Тепловая защита |  | Встроенный датчик температурной защиты |
| 2.10 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. | 1 |
| 3.3. | Рама | Комп. | 1 |
| 3.4. | Щиток ограждения | шт | 1 |
| 3.5. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.6. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.7. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО Ответственного: | Григорец Е.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 8 (846) 207-25-66; вн. 15-06 |
| Электронный адрес: | eGrigorets@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник НФС-3 | А.В. Никитин |
| Подпись: |  |