| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: | ЕВ000240 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос Гном 10/10,1,1кВт,220В или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Тип насоса |  | Погружной, центробежный |
| 2 | Подача насоса | М3/час | 8-12 |
| 3 | Напор | м | 7-15 |
| 4 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды без волокнистых включений, дренажные воды |
| 5 | Наличие ножа |  | нет |
| 6 | Потребляемая мощность | Не более, кВт | 1,1 |
| 7 | Диаметр напорного фланца | Не менее, мм | 50 |
| 8 | Тип рабочего колеса |  | Вихревое |
| 9 | Температура окружающего воздуха | Градус С (диапазон) | От +5 – до +40 С |
| 10 | Температура перекачиваемой среды | Градус С (диапазон) | От +1 до + 20 С |
| 11 | Напряжение | В | 1х220 |
| 12 | Класс защиты оболочки | IP | 68 |
| 13 | Материал корпуса, рабочего колеса |  | Серый чугун или ВЧШГ |

| ФИО Ответственного: | Егоров А.О. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка КНС |
| Телефон / Факс: | 57-33-23 |
| Электронный адрес: | a.egorov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |