| Заказчик: |  |  | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: |  |  | ЕВ000269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МТР: Насос К-80-50-200 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) |  |  | Размерность | Требования заказчика |  |  |  |
| 1. |  | Функциональные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Перекачиваемая среда (наименование, концентрация, плотность, содержание волокнистых включений) |  |  |  | Техническая вода |  |  |  |
| 1.2 |  | Подача в рабочей точке, в диапазоне |  |  | м3/ч | 50 |  |  |  |
| 1.3 |  | Напор в рабочей точке, в диапазоне |  |  | м | 50 |  |  |  |
| 1.4 |  | КПД, не менее |  |  | % | 65 |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество насосов общее (рабочих/резервных) |  |  | Шт. | 1/0 |  |  |  |
| 1.6 |  | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне |  |  | °С | 1-20 |  |  |  |
| 1.7 |  | Материал корпуса насоса, не хуже |  |  |  | СЧ20 |  |  |  |
| 1.8 |  | Материал рабочего колеса, не хуже |  |  |  | СЧ20 |  |  |  |
| 1.9 |  | Тип рабочего колеса |  |  |  | центробежное, одностороннего входа, за-крытого типа |  |  |  |
| 1.10 |  | Уплотнение вала насоса |  |  |  | сальниковое |  |  |  |
| 1.11 |  | Конструктивное исполнение насоса |  |  |  | консольный |  |  |  |
| 1.12 |  | Диаметр входного трубопровода |  |  | DN | 80 |  |  |  |
| 1.13 |  | Диаметр напорного трубопровода |  |  | DN | 50 |  |  |  |
| 1.14 |  | Способ установки насоса (вертикальный, горизонтальный, погружной) |  |  |  | горизонтальный |  |  |  |
| 1.15 |  | Ограничения по габаритам (ВхШхГ) |  |  | мм | 1120х458х455 |  |  |  |
| 2. |  | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мощность номинальная, не более |  |  | кВт | 15 |  |  |  |
| 2.2. |  | Класс защиты, не ниже |  |  | IP | 54 |  |  |  |
| 2.3. |  | Напряжение сети |  |  | В | 220/380 |  |  |  |
| 2.4. |  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин. | 2900-3000 |  |  |  |
| 2.5. |  | Частота тока |  |  | ГЦ | 50 |  |  |  |
| 2.6. |  | Номинальный ток, не более |  |  | A | - |  |  |  |
| 2.7. |  | Количество пусков, не менее |  |  | Ед/ч | - |  |  |  |
| 2.8. |  | Наличие ЧРП |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.9. |  | Длина силового, контрольного кабеля, не менее |  |  | м | - |  |  |  |
| 3. |  | Требования к комплекту поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Насосный агрегат |  |  | Комп. | Да |  |  |  |
| 3.2. |  | Частотный Преобразователь |  |  | Шт. | Нет |  |  |  |
| 3.3. |  | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные |  |  | Комп. | Да |  |  |  |
| 3.4. |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Комп. | Да |  |  |  |
| 3.5. |  | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  |  | Месяцы | 24 |  |  |  |

Дополнительные условия:

| ФИО Ответственного: | Захаров Д.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий специалист участка ВОС СТ |
| Телефон / Факс: | 78-43-11 |
| Электронный адрес: | d.zaharov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |