| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: | ЕВ000327 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос Иртыш ПФ1 65/160.132 - 3/2 - 016 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Насосная часть |  |  |
| 1.1 | Тип насоса |  | центробежный, погружной, для фекального стока |
| 1.2 | РН перекачиваемых сред | РН | 6-9 |
| 1.3 | Плотность перекачиваемых сред | Не более | 1100кг/м3 |
| 1.4 | Содержание абразивных частиц | Не более | 5мм и 2% по массе или 1% по объему |
| 1.5 | Область применения |  | Перекачка хоз.бытовых вод и приравненных к ним по составу |
| 1.6 | Подача | м3/ч | 25 |
| 1.7 | Напор | м | 15 |
| 1.9 | Мощность электродвигателя | Не более кВт | 3 |
| 1.10 | Частота вращения | Об/мин | 3000 |
| 1.11 | Вариант монтажа насоса |  | мобильный, погружной |
| 1.12 | Исполнение электродвигателя |  | общепромышленный |
| 1.13 | Номинальный диаметр рабочего колеса | номинальный/рабочий | 160/132 |
| 1.14 | Диаметр напорного патрубка | мм | 65 |
| 1.15 | КПД насоса (в зоне рабочих характеристик) | Не менее, % | 39 |
| 1.16 | Корпус насоса (материал) |  | чугун |
| 1.17 | Рабочее колесо (материал) |  | чугун |
| 1.18 | Масса насоса | кг | 65 |
| 1.19 | Тип уплотнения вала |  | Сальниковое |
| 1.20 | Температура перекачиваемой среды | С | 3-50С |
| 1.21 | Тип рабочего колеса |  | одноканальное |
| 1.22 | Соответствие | обязательно | ГОСТ Р 52744-2007 |
|  | Электродвигатель |  |  |
| 1.22 | Номинальное напряжение | В | 3 x 380 |
| 1.23 | Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | Не менее % | 91 |
| 1.24 | Защита двигателя |  | Влаго-термозащита |
| 1.25 | Частота тока | Гц | 50 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Насосный агрегат (моноблок) в комплекте с силовым кабелем и шкафом управления | шт | 1 |
| 2.2. | Паспорт, гарантийный талон и сертификат соответствия ТС России, РБ, Казахстана | Комп. | 1 |

| ФИО Ответственного: | Пикульский Д.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы режимов |
| Телефон / Факс: | (8142)76-98-03 |
| Электронный адрес: | d.pikulskiy@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер | Бернадских А.А. |
| Подпись: |  |