| Заказчик: | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Группа материалов: | Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 10 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

| Наименование МТР: агрегат насосный К 100-65-200, или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, не менее / не более | м3/ч | 95/105 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, не менее / не более | м | 47,5/52,5 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | 0,2 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 70 |
| 1.6 | Максимальное рабочее давление | бар | 6 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +0,1 ....+40 |
| 1.8 | Метод монтажа |  | Металлическая рама на бетонном основании |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 35 |
| 2.2 | Напряжение сети, в диапазоне | В | 380 - 420 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения, в диапазоне | об/мин | 2800 - 3000 |
| 2.5 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.6 | Защита от сухого хода |  | нет |
| 2.7 | Тип двигателя |  | АИР |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Шкаф управления с защитой, обеспечивающий регулирование по уровню | Шт. | 1 |
| 3.3 | Кабель, не менее | м | 0 |
| 3.4 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.5 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.6 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 12 |
| 3.7 | Адрес поставки |  | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50 |

| ФИО Ответственного: | Ваньков Ян Станиславович |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель главного инженера по оборудованию |
| Телефон / Факс: | +7 (912) 4827486 |
| Электронный адрес: | van'kov_ys@novogor.perm.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |