«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                            Начальник УКСиР                                                                                                                                                                                Главный Энергетик ООО«СКС»

_____________Панов А.Е.                                                                                                                                                          _________Нагорный С.Л.

Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ № СКС-2023-В-З-581

# для  капитального ремонта трансформатора ТМ1600/10/6кВ  насосной станции  3-го подъёма НФС-2

# Инв. №400130.

Адрес : НФС-2 ул. Бронная,32

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 1600/10/6кВ | Величина сопротивления изоляции не соответствует норме | Демонтаж трансформатора ТМ 1600/10/6кВ | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Проведение испытаний перед ремонтом | испытание | 1 |  |
|  |  |  | Вскрытие трансформатора | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Слив трансформаторного масла из бака и радиаторов трансформатора | т | 2,145 |  |
|  |  |  | Извлечение активной части трансформатора из бака, осмотр обмоток | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 1600/10/6кВ |  | Замена изолирующего материала отводов НН крепированной бумагой всех фаз | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Промывка активной части трансформатора | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Сушка активной части трансформатора | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Промывка внутренней выемной части бака | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Полная протяжка болтовых соединений активной части трансформатора | компл. | 1 |  |
|  |  |  | Ревизия переключателя ПТРЛ | шт | 1 |  |
|  |  |  | Замена резиновых уплотнений | шт | 26 |  |
|  |  |  | Перемотка (замена) катушек | шт | 3 | При необходимости по результатам диагностики |
|  |  |  | Покраска бака и радиаторов трансформатора в два этапа, грунт., эмаль алкидно-уретановая | шт | 5 |  |
|  |  |  | Опрессовка бака и опрессовка радиаторов; | шт | 1 |  |
|  |  |  | Сушка масла гравитационным методом, путем центробежной силы и выпаривания | т | 2,145 |  |
|  |  |  | Испытания пробивного напряжения трансформаторного масла перед заливкой в трансформатор на испытательной установке; | испытание | 1 |  |
|  |  |  | Сборка трансформатора, заливка маслом | шт | 1 |  |
|  |  |  | Испытания трансформатора после полного ремонта | испытание | 1 |  |
|  |  |  | Монтаж трансформатора ТМ 1600/10/6кВ | шт | 1 |  |

Инженер  ОКР                                                                                                                                                                        Куракина И.А.

Начальник НФС-2                                                                                                                                                                  Кашкинов И.А.