Согласовано:                                                                          						                                                       Утверждаю:

Начальник ПТУ										                                                                   Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                               ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е. А.       							                                                     _____________Панов А. Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2023-С-3-344

капитального ремонта насосного оборудования (замена колеса рабочего, торцевых уплотнений, подшипников)

насоса Sulzer на КНС-6

Объект: КНС-6

инв № 14493

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос Sulzer XFP501U-SK3 2000/6 №4 КНС-6А | Износ подшипников, рабочего колеса, торцевых уплотнений | Слив охлаждающей жидкости | шт | 1 |  |
| 2 |  |  | Демонтаж корпуса верхнего подшипникого узла насоса (80 кг). | шт | 1 |  |
| 3 |  |  | Демонтаж рубашки охлаждения (60кг) | шт | 1 |  |
| 4 |  |  | Демонтаж электродвигателя насоса (1200кг) с места стационарной установки | шт | 1 |  |
| 5 |  |  | Демонтаж ротора с рабочим колесом (1000 кг) с места стационарной установки. | шт | 1 |  |
| 6 |  |  | Демонтаж рабочего колеса (200 кг) | шт | 1 |  |
| 7 |  |  | Демонтаж наружного торцевого уплотнения (2,5 кг) | шт | 1 |  |
| 8 |  |  | Демонтаж корпуса масляной камеры (120 кг) | шт | 1 |  |
| 9 |  |  | Демонтаж внутреннего торцевого уплотнения (1,5 кг) | шт | 1 |  |
| 10 |  |  | Демонтаж корпуса нижнего подшипникого узла (150 кг) | шт | 1 |  |
| 11 |  |  | Демонтаж подшипников качения с ротора насоса (40 кг) | шт | 5 |  |
| 12 |  |  | Демонтаж уплотнительных колец O-ring. | Компл. | 1 |  |
| 13 |  |  | Очистка наружных поверхностей деталей насоса от загрязнений. | Компл. | 1 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Монтаж новых уплотнительных колец O-ring. | Компл. | 1 |  |
| 15 |  |  | Монтаж новых подшипников качения с ротора насоса (40 кг) | шт | 5 |  |
| 16 |  |  | Монтаж нового корпуса нижнего подшипникого узла (150 кг) | шт | 1 |  |
| 17 |  |  | Монтаж нового внутреннего торцевого уплотнения (1,5 кг) | шт | 1 |  |
| 18 |  |  | Монтаж корпуса масляной камеры (120 кг) | шт | 1 |  |
| 19 |  |  | Монтаж нового наружного торцевого уплотнения (2,5 кг) | шт | 1 |  |
| 20 |  |  | Монтаж нового рабочего колеса (200 кг) | шт | 1 |  |
| 21 |  |  | Монтаж ротора с рабочим колесом (1000 кг) с места стационарной установки. | шт | 1 |  |
| 22 |  |  | Монтаж электродвигателя насоса (1200кг) с места стационарной установки | шт | 1 |  |
| 23 |  |  | Монтаж рубашки охлаждения (60кг) | шт | 1 |  |
| 24 |  |  | Монтаж корпуса верхнего подшипникого узла насоса (80 кг). | шт | 1 |  |
| 25 |  |  | Опресовка (проверка герметичности) полости рубашки охлаждения | шт | 1 |  |
| 26 |  |  | Заполнение насоса охлаждающей жидкостью | шт | 1 |  |
| 27 |  |  | Подключение силовых и управляющих жил кабелей в клемной коробки насоса | шт | 1 |  |
| 28 |  |  | Проверка сопротивления датчика течи в клемной коробке | шт | 1 |  |
| 29 |  |  | Проверка сопротивления датчика течи в корпусе статора | шт | 1 |  |
| 30 |  |  | Проверка сопротивления датчика течи в масляной/сухой камере | шт | 1 |  |
| 31 |  |  | Проверка сопротивления датчика температуры верхнего подшипника | шт | 1 |  |
| 32 |  |  | Проверка сопротивления датчика температуры нижнего подшипника | шт | 1 |  |
| 33 |  |  | Проверка сопротивления датчиков температуры обмоток статора | шт | 1 |  |
| 34 |  |  | Контроль пробного пуска и проверка направления вращения колеса | шт | 1 |  |
| 35 |  |  | Контроль запуска насоса в эксплуатацию | шт | 1 |  |

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                     Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                         Шеплев Д.А.