Приложение №______

к договору подряда___________________

УТВЕРЖДАЮ

И.о.  главного управляющего директора                                            ООО «Самарские коммунальные системы»

_________________ Д. С.Ракицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-ИП-В-5.3.1

На выполнение строительно-монтажных  и пусконаладочных работ по объекту

«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут. Система автоматизированного контроля стоков от абонентов»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: oks@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы». |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Самарская обл., г. Самара. Посты автоматизированного контроля стоков от абонентов, расположенных по адресам в соответствии с проектом № 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10 ). |
| 4 | Источник финансирования | Инвестиционная составляющая тарифа на водоотведение. |
| 5 | Цель и назначение работы | Система автоматизированного контроля стоков от абонентов (САКС ГОКС) предназначена для: - регистрации фактов резкого изменения концентрации загрязняющих веществ (залповых сбросов) абонентов. - количество абонентов — 18. Количество устанавливаемых мобильных постов автоматического контроля (ПАК) — 18. - проведения автоматического отбора проб при обнаружении факта залпового сброса абонентом. - информирования персонала о факте залпового сброса абонентом и отбора пробы. - регистрации всех случаев залповых сбросов. - отбора и хранения пробы с учетом требований методик измерения для выполнения анализов соответствующих показателей отобранных проб сточных вод до отправления в аккредитованную лабораторию, а также в соответствии с другими нормативными документами (ГОСТ, СП и др.). - повышения надежности и безопасности работы технологического оборудования. - улучшения экологической ситуации за счет уменьшения количества не нормативных промышленных сбросов в водные объекты. - обеспечения безопасности биологических очистных сооружений и предотвращения крупных экологических катастроф. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр | 1.В соответствии с проектом № 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10 ). 2. Определить габаритные размеры ПАК (ГхШхВ) мм не более 1300х1350х2300. 3. Запасные (оборотные) емкости для отбора проб с целью их вывоза в лабораторию для соответствующей обработки. |
| 7 | Режим работы производства | Непрерывный. Строительство в условиях действующего производства. |
| 8 | Состав работ, выполняемых заказчиком | Предоставление проекта № 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) и ТУ для присоединения к электрическим сетям. |
| 9 | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком | Создание системы автоматического контроля включает в себя следующие этапы: - приемка системы автоматического контроля в эксплуатацию, включая проверку работоспособности (функционального состояния), достоверности и целостности получаемых данных (результатов измерений), осуществление тестовой передачи данных. Приемку системы автоматического контроля в эксплуатацию, включая проверку работоспособности (функционального состояния), осуществляет квалифицированный персонал, имеющий необходимое образование и навыки; - ввод в эксплуатацию системы автоматического контроля. Автоматическое средство измерений должно: а) быть предназначенным для конкретного вида работ (например, определение цветности питьевой воды, определение массовой концентрации фосфора фосфатов в сточной воде), должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе иметь описание типа средства измерений, руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке, быть ремонтопригодным, работать в широких диапазонах температур и влажности в условиях эксплуатации стационарной точки контроля; б) иметь систему или процедуру очистки измерительных датчиков (детекторов), например, механическую, сжатым воздухом или чистой водой, высокочастотным встряхиванием, а также замены расходных материалов и реактивов, очистки внешних поверхностей и деталей, изложенную в руководстве по эксплуатации средств измерений или технологических регламентах их обслуживания В соответствии с проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) и объемами, указанными в сметной документации, а также: - обеспечить организацию обмена данных ПАК с серверным ПО и АРМ ГОКС только через корпоративные сети заказчика без использования внешних ИТ-сервисов и публичных сетей Интернет; - обеспечить защиту канала связи APN LTE между ПАК и серверным ПО при помощи VPN L2TP IPSec IKEv1; - обеспечить два основных способа управления: автоматический (основной) и местный; - обеспечить интеграцию ПАК в существующую систему SCADA заказчика с возможностью передачи данных по протоколу ModBus; - обеспечить размещение серверного ПО в ЦОД заказчика по адресу ул. Луначарского 56; - в случае необходимости приобретения серверного оборудования согласовать его конфигурацию с ИТ подразделениями заказчика; - обеспечить три уровня контроля и управления САКС: нижний уровень (безреагентные анализаторы, мультиэлектродный ион-селективный сенсор и исполнительные механизмы (управление аналоговое и дискретное); средний уровень (микропроцессорный контроллер управления мобильного ПАК и пробоотбора); верхний уровень (сервер приложения и автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), информационное и программное обеспечение; - система должна быть выполнена как единая законченная система, включающая в себя единые взаимосвязанные системы технических, программных, информационных, метрологических, диагностических, лингвистических и алгоритмических средств, а также средства создания, обслуживания и обеспечения работоспособности, иметь необходимую документацию на русском языке и интерфейс пользователя на русском языке; - ПО всех уровней, должно иметь дистрибутивы, которые надлежит передать в распоряжение заказчика при сдаче ПАК в эксплуатацию; - ПО всех уровней для своей работы не должно требовать приобретения дополнительных лицензий системного или пользовательского ПО со стороны заказчика; - АРМ расположить в помещении операторской ГОКС; - обеспечить передачу данных на АРМ ЦДП (ул. Луначарского, 56) со звуковым оповещением при залповом сбросе или потере внешнего питания ПАК. - обеспечить бесперебойную работу ПАК и коммуникационного оборудования при потере внешнего питания в течении времени необходимого для корректного окончания процедура забор проб и внесения информации о потере внешнего питания и завершения процедуры отбора проб в систему SCADA заказчика. - обеспечить поддержание температуры электронного оборудования ПАК в диапазоне не выше +30°С летом и не ниже +5°С зимой. - вновь устанавливаемые АРМ должны соответствовать требования опросного листа, см. приложение «Опросный лист на ПК диспетчера с монитором»; - предусмотреть защиту трубки для отбора проб сточных, расположенной непосредственно в колодце, от наматывания тряпок и иных материалов, от промерзания в холодное время года, от большого потока сточных вод - предоставить программу, разработанную Подрядчиком и утвержденную Заказчиком на каждый пост отдельно. Программа должна предусматривать настройку и калибровку оборудования под заданный перечень веществ, качественные и количественные критерии эффективности работы каждого поста (п.6.1 договора) - обеспечить интерфейс ПАК на русском языке, при невозможности этого, обеспечить обучение специалистов Заказчика и предоставить инструкцию с переводом на русский язык - провести курс обучения ответственных специалистов Заказчика правилам эксплуатации и первичной диагностики смонтированных по настоящему договору инженерных систем оборудования (п.4.2.7.договора) |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Применяемые средства измерений должны быть включены в Государственный реестр средств измерений и иметь необходимые подтверждающие документы. Сенсоры, для измерения показателей концентрации загрязняющих веществ, должны быть преимущественно прямого измерения. В случае применения косвенных методов измерения концентрации загрязняющих веществ, должны быть предоставлены аттестованные методики измерений данных показателей. Все средства измерения, на момент подписания Сторонами Актов выполненных работ, должны иметь действующую поверку. Поставку оборудования осуществляет Подрядчик. Тип и наименование – в соответствии с согласованным проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10). Либо после согласования изменений с Заказчиком. Гарантия качества на запорную арматуру — 10 лет. |
| 11 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Приказы на ответственных работников. 2. Исполнительная документация в составе: - свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на выполнение строительно-монтажных работ, - общий журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал земляных работ. - акты на скрытые работы. - ситуационный план установки ПАК с привязками. - ситуационный план монтажа силового кабеля в колодце с привязками. - исполнительная схема, включая исполнительную схему монтажа системы автоматизации (в комплекте со спецификацией оборудования КИПиА) - акт передачи геодезических знаков, закрепленных на местности со схемами. - акт окончания работ по монтажу оборудования КИП и систем автоматизации. - акт окончания испытаний и приемки в эксплуатацию. - сертификаты на применяемые материалы, кабельную продукцию и смонтированное оборудование. - паспорта на смонтированное оборудование КИПиА. - действующие свидетельства о поверке на смонтированные средства измерения. - акт проведения и приемки ПНР. - акт приемки в эксплуатацию. - акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме передаче сооружения ОС-1а, акт приемки законченного строительством объекта КС-11. |
| 12 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | 1. Исполнитель до производства работ согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от проекта. 2. Изменение утвержденных проектных решений согласовывается Заказчиком и оформляется в письменном виде с уведомлением Исполнителя проектной документации. 3. Согласованные с Заказчиком изменения отражаются в исполнительной документации. |
| 13 | Требования к технологическим решениям | Узлы пробоотборного устройства, непосредственно контактирующие с отбираемой водой, (их внутренние покрытия) должны быть изготовлены из материалов, допущенных к применению стандартом, устанавливающим общие требования к отбору проб воды. Узлы пробоотборного устройства, непосредственно контактирующие с отбираемой водой, должны быть изготовлены из материалов, которые при контакте с водой не могут привести к изменению её состава и свойств. Узлы пробоотборного устройства, непосредственно контактирующие с отбираемой водой, должны быть организованы и расположены таким образом, чтобы после отбора они могли быть беспрепятственно очищены и промыты на месте (с применением полимерных емкостей больших объемов (5-галлонные емкости)) или в ином специально оборудованном месте. В поставку оборудования должны дополнительно включаться узлы пробоотборного устройства, непосредственно контактирующие с отбираемой водой, на замену подлежащим демонтажу для очищения и промывки в специально оборудованном месте. Изготовитель должен предоставить рекомендации по подготовке оборудования для отбора проб и емкостей для хранения отобранных проб, отвечающих требованиям стандарта, устанавливающего общие требования к отбору проб воды. Емкости для хранения проб должны быть изготовлены из материалов, допущенных к применению стандартом, устанавливающим общие требования к отбору проб воды. Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечивать требования к отбору проб для определения растворенных газов, предусмотренные стандартом, устанавливающим общие требования к отбору проб воды. Емкости для хранения проб должны закрываться способом, обеспечивающим предохранение пробы от потерь веществ или изменения свойств, загрязнения пробы. Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы была возможность, обеспечить исключение контакта отобранной воды с воздухом после отбора пробы. Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечить разделение отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную в соответствии требованиями правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 №728. Контроль температуры в термостате (холодильнике) должен обеспечиваться поверенным средством измерения. Заборное устройство и другое оборудование устанавливаемое непосредственно в колодце: - не должно создавать препятствий для нормального технологического процесса водоотведения, возможности ручного отбора пробы из колодца (без спуска в колодец). - не должно создавать риска подпора или иного технологического отказа работы системы централизованного водоотведения. Решения, принятые при монтаже должны соответствовать проектной документации, техническому заданию, разработанным ППР, действующим федеральным законам, техническим регламентам, нормам и правилам, и др. нормативным документам. |
| 14 | Исходные данные для выполнения работ | Проект 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) |
| 15 | Требования к сметной документации | Сметная документация предоставляется с прилагаемой экспертизой, в составе проектной документации. |
| 16 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с требованиями природоохранных документов, Законодательства и проектом. Обязательное условие – полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10). |
| 18 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10). |
| 19 | Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10). |
| 20 | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований постановления Администрации г.о. Самара от 26.07.2011 №832 и действующего законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность, за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приёма передачи образующийся в процессе производства работ лом цветных и чёрных металлов. |
| 21 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с требованиями нормативно-технических документов и действующего законодательства. |
| 22 | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 200 календарных дней с даты заключения договора. |
| 23 | Требования по согласованию проектной документации | Все необходимые согласования выполняет исполнитель. Отступления от ПСД должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 24 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Техническая (исполнительная) документация по выполненным подрядным работам в полном объеме должна соответствовать требованиям нормативной документации и Градостроительного Кодекса РФ. Подрядчик разрабатывает и передает Заказчику технологический регламент и другую техническую документацию, необходимую для правильной и эффективной эксплуатации ПАК. Документация должна быть разработана в соответствии с действующими стандартами и содержать информацию обо всех технических средствах, применяемых в технологических процессах работы ПАК, способах и режимах производства, требованиях безопасности к эксплуатации, аварийных режимах и другое. |
| 25 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | - Исполнительная документация – 3 экз., в том числе 1 экз. –на электронном носителе. - Сертификаты качества, накладные на материалы и оборудование не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ).- 1 экз. - Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-1а, КС-11) - 3 экз. - Технологический регламент работы ПАК — 1 экз. |
| 26 | Дополнительные требования и особые условия | 1. Заказчик совместно с Подрядчиком самостоятельно обеспечивает доступ к месту(ам) производства работ и проводит необходимые согласования со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. Разрешение на строительство не требуется. 2. Подрядчик предоставляет еженедельные фотоотчеты о проведении работ. 3. Ограждение мест производства работ выполнять в соответствии с техникой безопасности в строительстве СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. При необходимости выставить дорожные знаки, указатели, выполнить организацию объездных дорог, освещение. 4. Гарантия на выполненные работы 5 лет. |

# Приложения:

      - Перечень исполнительной документации, оформляемой подрядной строительной организацией при строительстве наружных сетей.

      - Опросный лист на ПК диспетчера с монитором

Первый заместитель главного управляющего директора                                                 Д.С. Ракицкий

ООО «Самарские коммунальные системы»