Формулировка вопроса участника2:

1) Проектом договора подряда п. 3 пп.3.1.2. «Совместно с Подрядчиком обеспечить:

- доступ к участку, на котором будут проводиться работы, при условии согласия владельца (собственника, арендатора, иного лица) или оснований для его понуждения на основании норм действующего законодательства;

- доступ к источникам электроэнергии (220 (380) В, 50 Гц).»

Просим разъяснить требования к Подрядчику и его функции в обеспечении доступа к участку, а также доступа к источникам электроэнергии.

Доступ к участкам на закрытой территории организовывает ООО «СКС» по письменному запросу подрядчика. Для работы на территории города ООО «СКС» предоставляет ордер на проведение работ.

Подрядчик определяет наличие в зоне установки ПАК источники электроснабжения (коммерческие объекты (магазины, заправки,мойки, киоски и т.д), трансформаторные подстанции (ТП), опоры ЛЭП). Проводит предварительные переговоры с собственником коммерческого объекта. Предоставляет контактные данные собственника в ООО «СКС» для дальнейших переговоров. В случае обнаружения объектов электросетевого хозяйства( ТП, ЛЭП) по возможности (наличие надписей на дверях ТП, опорах ЛЭП) передает эти данные в ООО «СКС» для последующих запросов.

Для доступа к сетям электроснабжения ООО «СКС» передает технические условия на присоединение к электросетям.

2) Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.5 «Цель и назначение работы») требование к отбору и хранению пробы с учетом требований методик измерения для выполнения анализов соответствующих показателей отобранных проб сточных вод до отправления отправления в аккредитованную лабораторию, а также в соответствии с другими     нормативными документами (ГОСТ, СП и др.).

Просим разъяснить в соответствии с какими нормативными документами (ГОСТ, СП и др.) предъявлены требования к отбору и хранению проб при отборе проб

автоматизированными системами?

ГОСТ Р 59024-2020 ВОДА Общие требования к отбору проб

ГОСТ Р 59514-2021 "Качество воды. Системы автоматического контроля загрязняющих веществ". СП 32.13330.2018 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «Создание системы автоматического контроля включает в себя следующие этапы:…». Просим определить тип создаваемой системы (автоматическая/автоматизированная) Автоматический контроль с возможностью ручного изменения параметров - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «Приемка системы автоматического контроля в эксплуатацию, включая проверку работоспособности (функционального состояния), достоверности и целостности получаемых данных (результатов измерений), осуществление тестовой передачи данных». Просим описать методологию определения достоверности результатов измерений системы. ГОСТ Р 8.820-2013 Метрологическое обеспечение, Основные положения. 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) п.3.10 Достоверность информации - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.13 Требования к технологическим решениям) «Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечивать требования к отбору проб для определения растворенных газов, предусмотренные стандартом, устанавливающим общие требования к отбору проб воды». Просим дать перечень загрязнителей растворенных газов Система канализации является неблагоприятной средой вследствие образования в ней таких соединений как азот (N2), сероводород (H2S), углекислый газ (CO2), метан (CH4), аммиак (NH3), биологических организмов, водяных паров и многих других. Состав и концентрация этих компонентов в значительной степени зависит от времени, состава смеси канализации или биомассы, температуры и уровня кислотности среды. Максимально ожидаемые концентрации компонентов в составе коллекторных газов таковы: - Метан 40-70 %; - Углекислый газ 30-60 %; - Сероводород 0-3 %; - Водород 0-1 процент; - Другие газы, в т.ч. аммиак 1-5 процентов. - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.13 Требования к технологическим решениям) «Контроль температуры в термостате (холодильнике) должен обеспечиваться поверенным средством измерения». Просим уточнить как обеспечить контроль температуры в термостате поверенным средством измерения, т.к. термостат это составная часть пробоотборника и калибруется и поверяется заводом изготовителем? Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) Средства измерения температуры, являющиеся составной частью термостата, могут поверяться так же в составе термостата. При использовании отдельных средств измерений, не входящих в состав термостата, они должны иметь собственную поверку - Приложение №4 Перечень предприятий для установки ПАК 18 Просим уточнить какое количество абонентов? АО "Жигулевское пиво" код аб. 402 в перечне предприятий для установки ПАК указан дважды №; Наименование; Адрес площадки; Статус строительства; Загрязняющие вещества. 1; АО “РКЦ Прогресс”; ул. Земеца, 18; проведено повторное обследование; кадмий, взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 2; ПАО “ОДК-Кузнецов”; Заводское ш., 29; предстоит обследование; кадмий, хром (VI), взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 3; АО “Данон Россия”; Заводское ш., 99; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, жиры. 4; АО “Жигулевское пиво”; Волжский пр., 4; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, хлориды. 5; ОАО “ЕПК Самара”; ул.Мичурина, 98а; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 6; АО “Мягкая кровля”; ул. Белогородская, 1; предстоит обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 7; ПАО Т Плюс (СамарскаяТЭЦ); пр. Карла Маркса, 495; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, сульфаты, железо. 8; ООО ЗПП; Московское ш., 18км; подключение к эл.сетям + ПНР; взвешенные вещества, фосфаты. 9; ООО “Виктор и Ко Мега Парк”; ул. Дыбенко, 30; проведено повторное обследование; взвешенные вещества,АПАВ, жиры, ХПК, БПК5. 10; АО “Самарский жиркомбинат”; пр. Мальцева, 22; предстоит обследование; жиры, хлориды. 11; ООО “Волжский продукт”; пр. Мальцева, 4; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, ХПК, БПК5. 12; ООО “СамараАвтодеталь”; пр.Кирова, 255; предстоит обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 13; ООО “Бакалея-Терминал”; пр. Мальцева, 9; предстоит обследование; взвешенные вещества, рН. 14; ФКУ СИЗО-1; Садовый проезд, 22; предстоит обследование; взвешенные вещества. 15; АО «Самарская кабельная компания»; Кабельная, 9; новые вместо тех, где нет возможности установить ПАК; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). 16; ПАО «Гидроавтоматика»; Заводское ш.,53; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). АО «Авиаагрегат»; Заводское ш.,55. 17; АО «Агрегат»; Заводское ш., 3; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). 18; ООО «Рубин»; пр.Кирова, 147; взвешенные вещества, АПАВ. - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «обеспечить организацию обмена данных ПАК с серверным ПО и АРМ ГОКС только через корпоративные сети заказчика без использования внешних ИТ-сервисов и публичных сетей Интернет;» - Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10)? Создаваемая система должна осуществлять свое функционирование без использования ресурсов сети Интернет, серверные и клиентские части ее не должны быть размещаться на ресурсах не принадлежащих Заказчику, использование облачных технологий допускается только при условии размещения облака на ресурсах заказчика. Не допускается использование использование подходов SaaS и PaaS при создании системы 2. Имеются ли на точках установки выделенные линии связи для подключения к корпоративной сети заказчика? Корпоративная сеть включает себя сегмент закрытой беспроводной сети (LTE) APN предоставляемой компанией ПАО "Мобильные Телесистемы", данная сеть не имеет доступа к сети Интернет, подключение удаленных площадок будет осуществляться с использованием данной технологии связи. - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «обеспечить интеграцию ПАК в существующую систему SCADA заказчика с возможностью передачи данных по протоколу ModBus;» - Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10 пункт 3.3)? В создаваемой системе передача данных между контроллерами ПАК и OPC-сервером SCADA-системы должно осуществляться по протоколу ModBus TCP, или ModBus через TCP, в зависимости от выбранного решения. OPC-сервер должен поддерживать один из этих протоколов. - Просим сообщить порядок доступа к SCADA заказчика для анализа и внесения необходимых изменении в части доработки для отображения данных с ПАК? Для добавления новых объектов в существующей SCADA-системе специалистами гр. АСУ ТП создаётся базовый объект автоматизации. Этот объект экспортируется и передаётся подрядчику. Подрядчик, в своём Galaxy Repository, на своей Galaxy разворачивает это объект, добавляет в него все рабочие инструменты (клиенты, объекты автоматизации, графические элементы, скрипты и т.д.), и отлаживает его. Готовый объект экспортируется из Galaxy подрядчика и передаётся заказчику. Затем совместными усилиями подрядчика и специалистов гр. АСУ ТП этот объект интегрируется в существующую SCADA-систему, отлаживается, и проверяется на работающем оборудовании. - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «обеспечить размещение серверного ПО в ЦОД заказчика по адресу ул. Луначарского 56;» - Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10)? Создаваемая система должна осуществлять свое функционирование без использования ресурсов сети Интернет, серверные и клиентские части ее не должны быть размещаться на ресурсах не принадлежащих Заказчику, использование облачных технологий допускается только при условии размещения облака на ресурсах заказчика. Не допускается использование использование подходов SaaS и PaaS при создании системы. - Просим сообщить характеристики ЦОД заказчика, для оценки возможности размещения серверного ПО? ЦОД заказчика располагается по адресу г. Самара, ул. Луначарского, 56. Подключение электро сети по первой категории. ИБП. Кондиционирование с резервированием. Имеется запас по свободным местам в серверных шкафах для размещения серверного и коммуникационного оборудования. Имеется возможность использования технологии виртуализации серверов (VMware ESXi 6.7). К ЦОД подведена оптика от двух провайдеров.

- Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) «ПО всех уровней для своей работы не должно требовать приобрести дополнительных лицензий системного или пользовательского ПО со стороны заказчика;» Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) Создаваемая система не должна требовать при ее развертывании отдельного приобретения дополнительных лицензий на ПО со стороны Заказчика. Приобретение лицензий должно быть заложено в общую стоимость проекта. Все приобретенное ПО должно быть настроено и и активировано (если это требуется с точки зрения лицензирования) в процессе запуска комплекса в эксплуатацию (в т.ч. тестовую.) - Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.9 Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком) предоставить программу, разработанную Подрядчиком и утвержденную Заказчиком на каждый пост отдельно. Программа должна предусматривать настройку и калибровку оборудования под заданный перечень веществ, качественные и количественные критерии эффективности работы каждого поста (п.6.1 договора) - Просим дать разъяснение понятиям «качественные» и «количественные» критерии эффективности работы? - Просим уточнить перечень веществ по каждой точке, указанной в приложении №4 Перечень предприятий для установки ПАК 18 1; АО “РКЦ Прогресс”; ул. Земеца, 18; проведено повторное обследование; кадмий, взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 2; ПАО “ОДК-Кузнецов”; Заводское ш., 29; предстоит обследование; кадмий, хром (VI), взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 3; АО “Данон Россия”; Заводское ш., 99; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, жиры. 4; АО “Жигулевское пиво”; Волжский пр., 4; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, хлориды. 5; ОАО “ЕПК Самара”; ул.Мичурина, 98а; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 6; АО “Мягкая кровля”; ул. Белогородская, 1; предстоит обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 7; ПАО Т Плюс (СамарскаяТЭЦ); пр. Карла Маркса, 495; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, сульфаты, железо. 8; ООО ЗПП; Московское ш., 18км; подключение к эл.сетям + ПНР; взвешенные вещества, фосфаты. 9; ООО “Виктор и Ко Мега Парк”; ул. Дыбенко, 30; проведено повторное обследование; взвешенные вещества,АПАВ, жиры, ХПК, БПК5. 10; АО “Самарский жиркомбинат”; пр. Мальцева, 22; предстоит обследование; жиры, хлориды. 11; ООО “Волжский продукт”; пр. Мальцева, 4; проведено повторное обследование; взвешенные вещества, ХПК, БПК5. 12; ООО “СамараАвтодеталь”; пр.Кирова, 255; предстоит обследование; взвешенные вещества, медь, железо, цинк. 13; ООО “Бакалея-Терминал”; пр. Мальцева, 9; предстоит обследование; взвешенные вещества, рН. 14; ФКУ СИЗО-1; Садовый проезд, 22; предстоит обследование; взвешенные вещества. 15; АО «Самарская кабельная компания»; Кабельная, 9; новые вместо тех, где нет возможности установить ПАК; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). 16; ПАО «Гидроавтоматика»; Заводское ш.,53; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). АО «Авиаагрегат»; Заводское ш.,55. 17; АО «Агрегат»; Заводское ш., 3; кадмий, медь, железо, цинк, хром (VI). 18; ООО «Рубин»; пр.Кирова, 147; взвешенные вещества, АПАВ. 13) Техническим заданием № СКС-2023-ИП-В-5.3.1 (п.13 Требования к технологическим решениям) «Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечивать требования к отбору проб для определения растворенных газов, предусмотренные стандартом, устанавливающим общие требования к отбору проб воды. Емкости для хранения проб должны закрываться способом, обеспечивающим предохранение пробы от потерь веществ или изменения свойств, загрязнения пробы. Отбор проб должен осуществляться таким образом, чтобы была возможность, обеспечить исключение контакта отобранной воды с воздухом после отбора пробы.» Просим дать разъяснение, так как данное требование технического задания не соответствует проектному решению, описанному проектом 630201-II-6-1-С ИОС7.10 (Том 5.2.7.10) Указанный в проекте пробоотборник или его аналоги не обеспечивают исключение контакта отобранной воды с воздухом после отбора пробы? п.6.1 ГОСТ Р 59024-2020 ВОДА Общие требования к отбору проб «Если контакта пробы с воздухом следует избегать или в пробе воды необходимо определять легколетучие соединения, емкость следует заполнить водой полностью, с небольшим переливом, и затем немедленно плотно закрыть.»

14) Приложение №6 Требования к технической поддержке Системы автоматического контроля стоков. «Восстановление работы оборудования при внезапных отключениях узлов оборудования. Поиск и устранение причин возникновения нештатных ситуаций и отказов программно-технических средств или автоматических функций САКС.» - Что относится к нештатным ситуациям и какие действия должен предпринять подрядчик в случае их возникновения? К нештатным ситуациям относятся отказы оборудования и/или элементов оборудования. - Просим уточнить условия предоставления технической поддержки в случае нарушения режимов эксплуатации оборудования обученными сотрудниками Заказчика? В случае выявления факта неисправности оборудования, вызванной нарушением режимов эксплуатации оборудования обученными сотрудниками Заказчика, подрядчик предоставляет консультативную техническую поддержку (без прямых затрат) для устранения выявленных неисправностей.