|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» _____________________Бирюков В.В. «______» _____________________ 2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание №1-05/23

на подготовку технической документации для  обеспечения водоснабжения жилых домов в рамках программы «Вода с улиц - в дом»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056 г.Самара. ул.Луначарского д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Банка ГПБ (АО) г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Заявления от физических лиц. |
| 3 | Наименование и местоположение | Наименование: Подготовка технической документации для обеспечения водоснабжения жилых домов в рамках реализации проекта «Вода с улиц - в дом» в г.о. Самара |
| 4 | Источник финансирования | Дополнительные услуги |
| 5 | Цель и назначение работ | Подготовка технической документации для обеспечения водоснабжения жилых домов в г.о. Самара в рамках реализации проекта «Вода с улиц-в дом» |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | В соответствии с Условиями подключения. Условиями подключения на водоснабжение объекта предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих исходных данных для подготовки технической документации осуществляется силами Подрядчика. |
| 7 | Состав работ | 1. Сбор исходных данных для подготовки технической документации, в том числе визуальное обследование местоположения объекта; 2. Разработка технической документации; 3. Согласование с ООО «СКС»; 4. Внесение в техническую документацию изменений и дополнений по требованию ООО «СКС». При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приемке и рассмотрении документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счет. |
| 8 | Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п.7 |
| 9 | Основные требования к проектным решениям | Диаметр трубопровода уточнить гидравлическим расчетом при подготовке технической документации. Максимальное рабочее давление в соответствии с требованиями нормативных документов. Тип воды: хозяйственно-питьевая. Прокладку водопровода выполнить в подземном исполнении из полиэтиленовых водопроводных труб с устойчивостью к гидравлическим ударам и сроком службы не менее 50 лет. Предусмотреть в случае необходимости: - восстановление дорожного полотна, тротуаров и дорожек. - установку пожарных гидрантов, согласно требованиям СНиП, СП; - отключение отводящих участков с устройством колодцев; - возможность отключения отдельных участков в случае порыва, с устройством колодцев. При необходимости предусмотреть прокладку трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения. Материал колодцев, плит перекрытия, люков предусмотреть с учетом нагрузок и требований СНиП, СП, ГОСТ. При подготовке технической документации учесть требования документации по градостроительному регулированию: - генеральный план города Самара; - правила землепользования и застройки; - перспективу застройки; - проект планировки территории, проект межевания территории. Марку запорной арматуры применить согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с Заказчиком. |
| 10 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Разработать проектную документацию в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ. Учесть требования, установленные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Техническая документация должна соответствовать условиям подключения собственников сетей и владельцев территорий, а также техническим условиям ведомств города. Технический решения должны отвечать требованиям технических документов (в том числе обновленных) с учетом норм, введенных в действие во время разработки технической документации. Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и другими техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 11 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 12 | Требования к технологическим решениям | Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и других технических и нормативных документов действующих на территории Российской Федерации. |
| 13 | Исходные данные для выполнения работ | Условия подключения на водоснабжение объекта предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих исходных данных для подготовки технической документации осуществляется силами Подрядчика. |
| 14 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 15 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 16 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 17 | Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 18 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 19 | Сроки выполнения работ | 10 (Десять) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика |
| 20 | Требования по согласованию проектной документации | Подрядчик обязан согласовать техническую документацию в техническом отделе ООО «СКС» |
| 21 | Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | Готовую техническую документацию и все материалы к ней передать Заказчику. Техническая документация должна быть сброшюрована. Количество экземпляров на бумажном носителе - 2 шт. В электронном виде -1 экз в форма PDF. Проектная организация предоставляет Заказчику техническую документацию, откорректированную с учетом замечаний с полной заменой аннулированных и замененных чертежей в соответствии с установленными Заказчиком сроками. |
| 22 | Дополнительные требования и особые условия | Не требуется |

Руководитель производственно-коммерческой службы                                          Маршалов А.В.