## Деф.ведомость
Согласовано: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР | [8 empty] | Главный энергетик
ООО «Самарские коммунальные системы» | [7 empty] | ООО «Самарские коммунальные системы»
_______________М.М. Бычков | [9 empty] | _______________С.Л. Нагорный
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к ТЗ№ СКС-2023-В-3-68
по объекту: Капитальный ремонт электропитания проходной и здания по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема НФС-2.
Инв. № 339, проходная насосной станции 3-го подъема;
Инв. № 674, здание по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема НФС-2;
адрес: | Бронная 32
№ п/п | Виды конструктивных элементов. | Описание дефектов |  | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  |  | Ед. изм. | Объем | Прим.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7
Проходная НС 3-го подъема.
1 | Воздушная линия на ж/б опорах | Износ изоляции |  | Демонтаж кабеля КГ 4х4 на ж/б опорах |  |  | м | 50
2 |  |  |  | Монтаж провода СИП-4 4х25,0 (с комплектующими ) на ж/б опорах |  |  | м | 50 | 3 опоры
3 |  |  |  | Монтаж наконечника алюминиевого кабельного КВТ по ГОСТ ТА 25-8-7 |  |  | шт | 8
4 |  |  |  | Монтаж Щита ЩМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения) |  |  | шт | 2
5 |  |  |  | Монтаж распределительного блока (4 шины) в щите ЩМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения) |  |  | шт | 2
6 |  |  |  | Монтаж кабеля ВВГ4х16мм2 по стене в сущ. лотке |  |  | м | 35
Здание по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема.
1 | Воздушная линия на ж/б опорах | Износ изоляции |  | Демонтаж кабеля КГ 4х4 на ж/б опорах |  |  | м | 300
2 |  |  |  | Монтаж провода СИП-4 4х25,0 (с комплектующими ) на ж/б опорах |  |  | м | 300 | 6 опор
3 |  |  |  | Монтаж наконечника алюминиевого кабельного КВТ по ГОСТ ТА 25-8-7 |  |  | шт | 8
4 |  |  |  | Монтаж Щита ЩМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения) |  |  | шт | 2
5 |  |  |  | Монтаж распределительного блока (4 шины) в щите ЩМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения) |  |  | шт | 2
6 |  |  |  | Монтаж кабеля ВВГ4х16мм2 по стене в сущ. лотке |  |  | м | 35
|  |  | Начальник НФС-2 |  |  |  | Кашкинов И.А.
|  |  | Вед. Инженер ОКР УКСиР |  |  |  | Бобров А.П.
|  |  | Начальник УРиОЭ НФС-2 |  |  |  | Бондаренко Р.Е.