«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           И.о. главного инженера                                                                                                                                                                                             Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                      _____________ М.М.Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  СКС-2023-С-3-303.13

капитальный ремонт коллектора канализационного уличного д-800 мм, расположенного по адресу: ул. Старонабережная, 2а

(инв №7275)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья | Вскрытие | Валка деревьев диаметром от 16 до 200 мм, разделка с погруз.и вывозом на 15 км | шт | 100 | мягкие |
|  |  |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 200 мм | шт | 100 |  |
|  |  |  | Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором объем ковша 0,5 м3 в отвал. | м3 | 385,9 | 99*4*2 |
|  |  |  | Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором объем ковша 0,5 м3 с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км | м3 | 406,1 |  |
|  |  |  | Доработка грунта вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 гр. в отвал | м3 | 12 |  |
| 2 | Труба Д-800 мм ж/б | Повреждение трубы (газовая коррозия) | Демонтаж ж/б трубы Д-800 мм с вывозом до 10 км. | м/т | 99/61 |  |
| 3 | Колодец и камер | Повреждение ж/б изделий (газовая коррозия) | Демонтаж колодца Д-1500 мм высотой 4 м | м3 | 4,2 |  |
|  |  |  | Демонтаж камеры ж/б блоки, плиты перекрытия 4х4,5х2,5 | м3 | 19,7 | ПО-4 — 6 шт. ФБС 24.4.6-8 шт ФБС 12.4.6-24 шт. ФБС 9.4.6-10 шт. |
| 4 |  |  | Демонтаж люка тип Т | шт | 3 |  |
| 5 | КК нов. |  | Устройство сборного ж/б колодца д-1500мм Устройство щебеночного основания фр. 20-40 толщ 100 мм-0,66 м3 М 600 Устройство бетонной подготовки- 0,57м3 толщ 100 мм В3,5 Плита днища КЦД 1-15 -1 шт Устройство бетонного лотка В15 — 1,41м3 Кольца стеновые КС 15-9 -4 шт , Плита перекрытия КЦП 1-15 -1 шт Монтаж люка тип Т-1шт Обмазочная битумная гидроизоляция за 2 раза - 22 м2 Монтаж лестницы С1-12=1 шт Покраска за 2 раза | шт | 2 | Расчет материала на 1 КК |
| 6 |  |  | Устройство водоупорного замка из бетона класс В7,5 М100 | м3 | 0,8 |  |
| 7 |  |  | Устройство монолитной камеры 4х4,5х2,5 (018.2023-7275-АС.К) | шт | 1 | См. проект |
| 8 | Арка |  | Заделка арок керамическим кирпичом М 150 | м3 | 1,2 |  |
| 9 |  |  | Устройство песчаного основания под трубу толщ. 150 мм (песок очень мелкий) | м3 | 59,4 |  |
| 10 | Труба Д-800 мм |  | Монтаж трубы КОРСИС DN/ID 800 P SN8 (6м) PR-2К с упл.кольцом | м | 99 |  |
| 11 |  |  | Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом | м3 | 385,9 |  |
| 12 |  |  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 342 |  |
| 13 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 15 км | т | По расчету |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                     Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР  УКСиР                                                                                                                           Помякушина М.А.