Согласовано:                                                                          		   	   			                                                        Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                    Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                           ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е.А.						                                                                           _____________Бычков.М.М.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-351

для капитального ремонта вентиляционной системы КНС № 2 (Бесхоз) (подряд)

Объект: КНС№ 2

инв №

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел прохода в перекрытии кровли КНС | Сквозная коррозия | Демонтаж стальных узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка Ду 400 | шт | 1 |  |
| 2 |  |  | Демонтаж стальных узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка Ду 630 | шт | 1 |  |
| 3 | Технологические проемы в помещении ПК | Обрушение проема в каменных стенах | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,08 | Материал: Кирпич рядовой керамический полнотелый М200 250х120х65мм |
| 4 |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 3 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВР | Сквозная коррозия | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 2 | Фильтр |  | Демонтаж фильтров воздушных вентияционных | шт | 1 |  |
| 3 | Дроссель клапан |  | Демонтаж клапана дросельного | шт | 1 |  |
| 4 | Шибер |  | Демонтаж шибера Д-630мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 5 | Шибер |  | Демонтаж шибера Д-400мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 6 | Решетка металлическая |  | Демонтаж решеток 400х200мм (в проеме) массой до 0,005т | шт | 4 |  |
| 7 | Вентилятор |  | Демонтаж вентиляторов радиальных ВР массой до 0,03т | шт | 1 |  |
| 8 | Решетка металлическая |  | Демонтаж решеток металлических 300х150 (в проеме) массой до 0,002т | шт | 3 |  |
| 9 | Печь ПЭТ |  | Демонтаж электропечи 656х246х172,массой до 0,02т | шт | 4 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВР |  | Установка вентиляторов радиальных 280-46-2,5 0,75х1500 с защитным коробом | шт | 1 |  |
| 2 | Фильтр кассетный |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час FRC 50-30 | шт | 1 |  |
| 3 | Воздуховоды |  | Прокладка воздуховодов из листовой, нержавеющей стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 55 |  |
| 4 | Дроссель клапан |  | Монтаж клапана дроссельного ДК-Ф355 | шт | 1 |  |
| 5 | Привод |  | Монтаж электропривода Sputnik AS230-5-S 5Нм с пруж. | шт | 1 |  |
| 6 | Шибер |  | Монтаж шибера нерж. ф630 | шт | 1 |  |
| 7 | Шибер |  | Монтаж шибера нерж. ф400 | шт | 1 |  |
| 8 | Вставки гибкие |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (диаметр 250 мм; размер 200х200) | м2 | 0,8 |  |
| 9 | Виброизоляторы |  | Установка виброизолятора пружинного ДО-39 | шт | 8 |  |
| 10 | Решетка |  | Установка решеток жалюзийных DL 400*200 (RAL 9016) | шт | 4 |  |
| 11 | Вентилятор |  | Установка вентиляторов радиальных ВР 280-46-2,5 0,55х1500 с защитным коробом | шт | 1 |  |
| 12 | Решетка |  | Установка решеток жалюзийных DL 300*150 (RAL 9016) | шт | 3 |  |
| 13 | Клапан |  | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм КОБ-250 | шт | 1 |  |
| 14 | Дефлектор ф 630 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм нерж. | шт | 1 |  |
| 15 | Дефлектор ф 400 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм нерж. | шт | 1 |  |
| 16 | Узел прохода |  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм (УП1-06 Ф630) | шт | 1 |  |
| 17 | Узел прохода |  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм (УП1-03 Ф400) | шт | 1 |  |
| 18 | Решетка |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 GN 1100*400 (RAL 9016) | шт | 3 |  |
| 19 | Конвектор электрический |  | Установка электроконвектора Electrolux ECH/AS-2000 ER | шт | 4 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 с затягиванием в гофру ф20мм | м | 80 |  |
| 2 |  |  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 с затягиванием в гофру ф20мм | м | 50 |  |
| 3 | ФОРС Розетка наружная |  | Установка розеток одинарных с заземлением с крышкой IP54 | шт | 4 |  |
| 4 | Выключатель автоматический |  | Установка автоматического выключателя трехполюсного 2А-1 шт, 3А-1шт, 6А-1 шт С ВА47-29 4,5 кА | шт | 3 |  |
| 5 | Частотный преобразователь |  | Установка частотного преобразователя LCI-2.2-4B | шт | 2 |  |
| Пуск и наладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | шт | 2 |  |
| 2 |  |  | Регулировочно-запорное устройство -: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом | шт | 1 |  |
| 3 |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | шт | 1 |  |
| 4 |  |  | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 | шт | 1 |  |

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                    Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                              Шеплев Д.А.

Начальник участка № 1 ЦКНС                                                                                                                        Климасов А.С.