| Обозначение кабеля, провода |  |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу |  |  | Протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту мм | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
| в-ТП2.5 | ТП-2/секц.2 п.5 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1/ Ввод 1 |  |  |  |  | ВБбШвнг | 4х240 | 320 |  |  |  |
| в-ТП2.3 | ТП-2/ сек.1 п.3 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2/ Ввод 2 |  |  |  |  | ВБбШвнг | 4х240 | 320 |  |  |  |
| в-ЩО | Здание Решеток 2 /Загрузочная ЩО | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 40 |  |  |  |
| в-ЩНО | Здание Решеток 2 /Загрузочная ЩНО | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 40 |  |  |  |
| в-3ШУF1 | Здание Решеток 2/комната дежурн персонала 3ШУF1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х16 | 35 |  |  | Изм.1 |
| в-В3 | У модуля газоочистки Кнопочный пост SB1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 | Тр Ду50 |  | 2 |  | ВБбШвнг | 4х2,5 | 70 |  |  |  |
| в-В3-1.1 | У модуля газоочистки Кнопочный пост SB1 | У модуля газоочистки Дв. Вент. В3 | Тр Ду40 |  | 6 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 5 |  |  |  |
| в-ЩВ | Здание Решеток 2/пом.вент ЩВ | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 5х16 | 50 |  |  | Изм.2 |
| в-ЩАО-2 | Здание Решеток 2/загрузочная ЩАО | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 5х2,5 | 40 |  |  |  |
| в-ОТ | Здание Решеток 2/щитовая Эл.калорифер | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 10 |  |  |  |
| в-УКРМ1 | Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х16 | 6 |  |  |  |
| в-УКРМ1.1 | Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 2х1,5 | 6 |  |  |  |
| в-ШАCУ3 | Здание Решеток 2/щитовая ШАСУ3 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS FRLS | 3х2,5 | 9 |  |  |  |
| в-ЩР | Здание Решеток 2/щитовая ЩР | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 10 |  |  |  |
| в-МК-1.1 | Здание Решеток /пом.Решеток РМК | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 50 |  |  |  |
| в-МК-1.2 | Здание Решеток /пом.Решеток РМК | Здание Решеток /пом.Решеток Мостовой кран |  |  |  |  | КГН | 5х4 | 40 |  |  |  |
| в-СУАНУ | Здание Решеток /пом.Решеток СУ АНУ | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 25 |  |  |  |
| в-ЩАО-1 | Здание Решеток 2 /Загрузочная ЩАО | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 5х2,5 | 40 |  |  |  |
| в-ЗЩ2.1 | Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЩ2/1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 18 |  |  |  |
| в-ЗЩ2.2 | Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЩ2/2 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| в-ЗЩ2.3 | Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЩ2/3 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 23 |  |  |  |
| в-ЗЩ2.4 | Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЩ2/4 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| в-ЗЩ1.1 | Приемная камера Эл.пр. ЗЩ1/1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 28 |  |  |  |
| в-ЗЩ1.2 | Приемная камера Эл.пр. ЗЩ1/2 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 30 |  |  |  |
| в-ЗЩ1.3 | Приемная камера Эл.пр. ЗЩ1/3 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 33 |  |  |  |
| в-ЗЩ1.4 | Приемная камера Эл.пр. ЗЩ1/4 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 35 |  |  |  |
| в-ЗЩ4.1 | Обводный канал Эл.пр. ЗЩ4/1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 24 |  |  |  |
| в-ЗЩ4.2 | Обводный канал Эл.пр. ЗЩ4/2 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 8 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 45 |  |  |  |
| в-ЗЩ5.1 | Аварийный сброс Эл.пр. ЗЩ5/1 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 | Тр Ду20 |  | 8 |  | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 45 |  |  |  |
| в-ВЛИТ2.1 | У здания решеток Модуль газоочистки | Здание Решеток 2/щитовая ШПГУ | Тр Ду80 |  | 2 |  | ВБбШвнг | 5х50 | 75 |  |  |  |
| в-КИП ИТП | Здание Решеток /Тепловой пункт Шкаф КИП ИТП | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 50 |  |  |  |
| в-УКРМ2 | Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-2 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 4х16 | 6 |  |  |  |
| в-УКРМ2.1 | Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-2 | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 2х1,5 | 6 |  |  |  |
| в-ШК | Здание Решеток 2/комната дежурн персонала Шкаф коммутации | Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3х2,5 | 30 |  |  |  |
| в-ШПГУ | Здание Решеток 1/щитовая ГРЩ | Здание Решеток 2/щитовая ШПГУ |  |  |  |  | ВБбШвнг | 5х240 | 370 |  |  |  |
| в-ШУП1 | Здание Решеток 2/пом.вент ШВ | Здание Решеток 2/пом.вент ШУП1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 5х10 | 6 |  |  | Изм. 2 |
| в-ШУВ1 | Здание Решеток 2/пом.вент ШВ | Здание Решеток 2/пом.вент ШУВ1 (ПЧ В1) |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 5х4 | 10 |  |  | Изм. 2 |
| в-ШУП2 | Здание Решеток 2/пом.вент ШВ | Здание Решеток 2/у щитовой ШУП2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 55 |  |  | Изм.3 |

| Число и сечение жил. | марка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-FRLS | ВБбШвнг | КГН |  |  |
| 2х1,5 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3х2,5 | 124 | 39 |  |  |  | изм.3 |
| 4х2,5 | 331 |  | 70 |  |  |  |
| 4х10 |  |  |  |  |  |  |
| 4х16 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4х240 |  |  | 640 |  |  |  |
| 5х2,5 | 181 115 | 80 |  |  |  |  |
| 5х4 | 50 60 |  |  | 40 |  |  |
| 5х16 | 35 85 |  |  |  |  |  |
| 5х50 |  |  | 75 |  |  |  |
| 5х240 |  |  | 370 |  |  |  |
| 5х10 | 6 |  |  |  |  |  |