## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________ И. А. Даньчин
| Организация-заказчик | ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
Дефектная ведомость № СКС-2023—С-3-727
Капитальный ремонт устройства обогрева трубопроводов пескопульпы песколовок 1,2 очереди ГОКС.
| Инв.№12913, Инв№10678 | Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, ограниченного пространства для складирования материалов.
№ п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 очередь
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Кабель |  | Прокладка греющего кабеля с крепление к трубе 24Вт/м, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | м | 45 | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов 24Вт/м - 45,9м
2 |  | Оплавление изоляции | Заделка концевая греющего кабеля |  | шт | 2 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35 - 1 комплект
3 |  |  | Изоляция поверхностей трубопроводов ППУскорлупами фольгир. толщ. 50Мм |  | м3 | 1,15 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 133 мм толщ.50мм - 44 комплекта
4 | Кабель силовой |  | Прокладка силового кабель до 35 кВ в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | м | 30 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 - 30,6м; Трубы из самозатухающего ПВХ гофрированные, внутренний диаметр 25 мм -2м.
5 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, |  | м | 2
6 | Коробка разветвительная |  | Установка коробки кабельной разветвительной 100х100х50мм |  | шт | 1 | Коробка разветвительная размером 100х100х50 мм - 1шт
7 | Площадки обслуживания |  | Демонтаж стальной площадки для обслуживания |  | т | 0,2
8 |  |  | Монтаж: площадок обслуживания б/у |  | т | 0,2
2 очередь
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Кабель саморегулируемый греющий |  | Прокладка греющего кабеля с крепление к трубе 24Вт/м, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | м | 30 | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов 24Вт/м - 30,6м
2 |  | Оплавление изоляции | Заделка концевая греющего кабеля |  | шт | 2 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35 - 1 комплект
3 |  |  | Изоляция поверхностей трубопроводов ППУскорлупами фольгир. толщ. 50мм |  | м3 | 0,718 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 133 мм толщ.50мм - 27 комплектов.
4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, |  | м | 2
5 | Кабель силовой |  | Прокладка силового кабель до 35 кВ в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | м | 38 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 - 38,76м; Трубы из самозатухающего ПВХ гофрированные, внутренний диаметр 25 мм -2м.
6 | Коробка разветвительная |  | Установка коробки кабельной разветвительной 100х100х50мм |  | шт | 1 | Коробка разветвительная размером 100х100х50 мм - 1шт
| Начальник ГОКС ________________________________________________ |  | _В.И. Поселеннов
| Вед.инженер ОКР УКСиР |  | М.А. Помякушина