| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» ___________________ И.В. Давыдов ____ ______________ 2023г. | УТВЕРЖДАЮ Директор по качеству ООО «Самарские коммунальные системы» ___________________Ю.А. Егорова ____ ______________ 2023г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сервисное плановое обслуживание автоматизированной станции водоподготовки

в пос. Аэропорт-2

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик | ООО «Самарские коммунальные системы» Адрес: 443056, РФ, Самарская обл, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 ИНН / КПП: 6312110828/631601001 ОГРН 1116312008340 р/с 40702810100000047317 Банк: Банк ГПБ(АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании Доверенности №20 от 20.02.21г Тел.: (846) 336-14-02, факс: (846) 336-89-05 |
| 2. Состав работ | 1) Сервисный визит; 2) Проведение анализа воды (станция водоподготовки) (не менее чем в трёх точках) 1 раз в месяц: -рН,ед 1 раз в месяц; -электропровродность 1 раз в месяц; -ORP 1 раз в месяц; -температура, °С 1 раз в месяц; -жёсткость, мг-экв/л 1 раз в месяц; -сульфаты, мг/л 1 раз в квартал; -цветность, град Pt/Co 455 (465) нм 1 раз в квартал; -хлориды, мг/л 1 раз в квартал; -нитраты, мг/л 1 раз в квартал; -фториды, мг/л 1 раз в квартал, -железо общее, мг/л 1 раз в квартал; -щёлочность (ф/ф, м/о) 1 раз в квартал; -марганец, мг/л 1 раз в квартал; -окисляемость, мгО2/л 1 раз в квартал. 3) Контроль параметров насосной станции водоподготовки, в частности работоспособность оборудования по внешним признакам, сигнальным устройствам шкафов управления и т.п. 1 раз в месяц; 4) Осмотр состояния электрооборудования станции 1 раз месяц: - протяжка клемм контактов 1 раз в 6 месяцев; - визуальный осмотр 1 раз в месяц. 5) Контроль параметров узла грубой очистки, в частности контроль перепадов давления; 6) Контроль параметров станции дозирования, в частности работоспособность оборудования по внешним признакам, сигнальным устройствам шкафа управления и т.п. 1 раз в месяц; 7) Осмотр состояния электрооборудования станции дозирования 1 раз в месяц: - протяжка контактов 1 раз в 6 месяцев; - визуальный осмотр 1 раз в месяц. 8) Регулирование параметров станции дозирования по результатам анализа расхода реагентов по мере необходимости; 9) Контроль параметров УМФ(О) 2х300 1 раз в месяц, в частности: -работоспособность оборудования по внешним признакам, сигнальным устройствам шкафов управления и т.п.; - расход воды; - соотношение потоков при смешивании; - контроль перепадов давления на каждой стадии очистки. 10) Осмотр состояния электрооборудования УМФ(О) 2х300 1 раз в месяц: - протяжка клемм контактов 1 раз в 6 месяцев; - визуальный осмотр 1 раз в месяц. 11) Регулирование параметров УМФ(О) 2х300 по результатам контроля; 12) Сервисные процедуры по обслуживанию установленного на СВП пос. Аэропорт-2 оборудования : - проведение промывок механических фильтров AZUD по мере необходимости; - замена картриджей не чаще 2 раза в год; - мойка мембран обратноосмотической установки по мере необходимости, ориентировочно 4 раза в год; - замена мембран по мере необходимости; 13) Поставка расходных материалов и комплектующих; 14) Ежемесячный отчет 1 раз в месяц. |
| 3. Требования к участнику | Наличие страховки гражданской ответственности за причинение вреда |
|  | Предоставление расходных материалов, запасных частей согласно наименованию, маркировке продукции, в количестве, необходимом бесперебойной и безаварийной работы станции водоподготовки. |
|  | Наличие Свидетельства СРО, о допуске к определенным видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
|  | Наличие собственной или арендуемой производственной базы, мастерских и складских помещений площадью, достаточной для проведения ремонтных работ установленного на станции водоподготовки оборудования и транспорта. Мастерская должна быть укомплектована необходимым специализированным инструментом: сварочные аппараты для сварки углеродистой и нержавеющей сталей (с подачей аргона) а также сварки полимерных трубопроводов, отрезные машины, перфораторы, комплекты специального оборудования для установки мембранных элементов и перезагрузки фильтрующих сред, автономного блока химической промывки |
|  | Наличие собственного инженерного и/или технического отдела, функциями которого является техническое сопровождение и выполнение проверочных технологических расчетов. Необходимым условием является наличие специализированных лицензионных компьютерных программ: MS Office, AutoCAD (кроме версии LT), Adobe Acrobat PRO, Ashland 1.02, ROSA9, Cadix |
|  | Наличие собственной мобильной аналитической экспресс-лаборатории, позволяющей производить анализ проб воды в объеме, представленном в проекте договора как в условиях лаборатории, так и на выезде – непосредственно на объекте. В состав оборудования должно входить следующее оборудование: спектрофотометр …, весы…, микроскоп…, рефрактометр…, кондуктометр…, рН/ОВП метр…, электромагнитная мешалка…., электрическая плита…, мембранный дистиллятор…, комплект реактивов, комплект посуды, комплект дозаторов и мерных устройств. |
|  | Наличие в штате сотрудников: инженера-химика (с опытом работы не менее 5 лет) для отбора проб и выполнения аналитических исследований качества воды, а также контроля проведения мойки мембран обратноосмотической установки, имеющий образование в химической отрасли, а так же других квалифицированных исполнителей для работ по сервисному обслуживанию |
|  | Наличие документов, подтверждающих, что участник имеет в штате квалифицированный и аттестованный персонал (с опытом работы в данной фирме не менее 5 лет, подтвержденной трудовой книжкой). В состав персонала должны входить инженеры-технологи и проектанты по технологиям водоподготовки и гидравлике, инженеры-электротехники и программисты |
|  | Иметь сертификат (либо письмо о прохождении обучения и допуске не менее трех сотрудников), подтверждающий, что участник провел обучение персонала у Производителя оборудования установленного у Заказчика (установок обратного осмоса УМФ) |
|  | Наличие соответствующих материальных (автомобильный транспорт в количестве, необходимом для оперативной доставки представителей исполнителя, а также доставки необходимых материалов на станцию водоподготовки, слесарный, сантехнический и электротехнический инструмент) и трудовых ресурсов и резервов, позволяющих выполнять оперативные аварийные выезды |
|  | Наличие проведенной аттестации рабочих мест |
|  | Наличие у участника компьютерной техники, включая мобильную, и специализированного программного обеспечения, включая специальные переходники, приспособления и электроинструмент для программирования промышленных контроллеров |
|  | Наличие у участника опыта выполнения сервисных договоров для аналогичного оборудования, с предоставлением референ-листа |
|  | Организация, предоставляющая услуги, обязана обеспечить соблюдение требований законодательства РФ (в т.ч. которые вступят в силу в течение срока действия договора). Работы должны быть выполнены в полном объеме. Организация должна иметь постоянно действующий офис с лицами, имеющими полномочия по оформлению и подписанию документов, требуемых в рамках проведения работ, на территории г.о. Самара. Кроме того, при оказании услуг Исполнителем должны быть обеспечены требования безопасности и режима, установленные в ООО «СКС», в т.ч. требования по защите информации. Также, для обеспечения допуска на территорию объектов Общества от Исполнителя потребуется: - копия приказа о назначении лица, ответственного за проведение работ; - согласие назначенных на выполнение работ лиц на использование личных данных при оформлении допуска на объекты Общества; - фотография (3х4) назначенных на выполнение работ лиц ; - прохождение лицами, осуществляющими выполнение работ, инструктажа по охране труда и требований безопасности на территории объектов Общества (инструктаж проводят уполномоченные лица ООО «СКС»). |
| Сроки выполнения работ | с даты заключения договора до 31.01.2025 г, а в части неисполненных Сторонами обязательств — до полного их исполнения. |

Зам. главного технолога                                                                                      А.А. Афанасьев