Формулировка вопроса участника:

- Первая позиция в ТЗ - Выключатель поплавковый MS1 96003695 с кабелем 20м производства Grundfos Дания – в настоящее время поставка не возможна по санкционным причинам, просьба согласовать замену на аналог российского производства с такими же характеристиками – сигнализатор уровня ПСУ-1/20 с кабелем 20м ОВЕН Подробные характеристики - https://owen.ru/product/psu_1 - Восьмая позиция в ТЗ - Датчик температуры ТС 012 -50...+120градC, данных обозначений недостаточно, чтобы чётко идентифицировать запрашиваемый датчик, просьба уточнить полный заказной код, либо уточнить характеристики(длина монтажной части, диаметр, конструктивное исполнение, присоединительная резьба, НСХ, длина кабельного вывода и тд) - Девятая позиция в ТЗ - Датчики температуры ТСМ -50...+180градC 4...20мА, данных обозначений недостаточно, чтобы чётко идентифицировать запрашиваемый датчик, просьба уточнить полный заказной код, либо уточнить характеристики(длина монтажной части, диаметр, конструктивное исполнение, присоединительная резьба, НСХ, длина кабельного вывода и тд)

1. Замена согласована

2.  Термодатчик: Марка  ТС 012

Тип:  М

НСХ: 50М  (от -500С до 1200С) Можно  (от -400С до 1800С)

класс допуска: В (оптимальный)

система: Трехпроводная

конструктивное исполнение: М (предназначен для измерения температуры подшипников и твердых тел)

колба термоэлемента:  d=5 мм. l=20мм. Материал: сталь с никелевым покрытием(N). крепление с резьбой: М8Х1

кабельный вывод: G (20 см.)

3. Термометр сопротивления ТСМ.50М-К5-В3/-50...+180°С-5-60-0,2

Тип НСХ – 50М (100М),

конструктивное исполнение – К5,

класс допуска - В,

схема соединения – трехпроводная,

диапазон измеряемой температуры -50...+180 °С,

диаметр монтажной части – 5 мм,

длина монтажной части – 60 мм,

длина кабеля – 4 м.

При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) закупочной документации, в связи с которым задается вопрос.