| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СИ00035416 |

Наименование МТР: Измеритель-регулятор ТРМ138-Р.Щ7 8 каналов

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Напряжение питания |  | 90…264В частотой 47...63 Гц |
| 1.2 | Количество универсальных входов |  | 1...8 |
| 2 | Входное сопротивление при подключении источника сигнала: |  |  |
| 2.1 | – тока |  | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
| 2.2 | – напряжения |  | не менее 100 кОм |
| 2.3 | Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра |  | ±0,25 % |
| 2.4 | – при использовании термопары |  | ±0,5 % |
| 2.5 | Время опроса одного входа |  | не более 1 с |
| 2.6 | Напряжение питания активных датчиков |  | 20...28 В постоянного тока |
| 2.7 | Максимально допустимый ток |  | 150 мА |
| 2.8 | Количество выходных устройств |  | 8 |
| 2.9 | Тип интерфейса связи с ЭВМ |  | RS-485 |
| 2.10 | Скорость передачи данных |  | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
| 2.11 | Тип кабеля |  | экранированная витая пара |
| 2.12 | Тип и габаритные размеры корпуса |  | щитовой Щ4, 96×96×145 мм |
| 2.13 | Степень защиты корпуса |  | IP54 со стороны передней панели |
| 2.14 | Гарантийный срок обслуживания |  | 2 года |
| 3 | Характеристики выходных устройств |  |  |
| 3.1 | электромагнитное реле |  | 4 А при 230 В |
| 3.2 | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа |  | 200 мА при 40 В |
| 3.3 | симисторная оптопара |  | 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) |
| 3.4 | выход для управления твердотельным реле |  | выходное напряжение – 4...6 В максимальный выходной ток 50 мА |
| 3.5 | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» |  | сопротивление нагрузки 0…800 Ом |
| 4 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 4.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 4.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 4.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 4.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 4.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 1 |

| ФИО Ответственного: | Грачев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |